СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

ПЕРВОМАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КУЩЕВСКОГО  РАЙОНА

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

НА ПЕРИОД С 2021 ПО 2030 годы

2021  год

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

ПЕРВОМАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КУЩЕВСКОГО  РАЙОНА

КРАСНОДАРСКОГО  КРАЯ

НА ПЕРИОД С 2021 ПО 2030 годы

Заказчик: Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района

Договор:  №0221/03-01  от 03.12.2021 г.

Согласовано:

Заместитель главы                           ____________           / Филоненко М.А. /

МО «Кущевский район»

Утверждено:

| Постановлением Администрации Первомайского сельского поселения Кущевского района от____________ № __________ Глава ____________ /Поступаев М.Н./ |  |
| --- | --- |

СОДЕРЖАНИЕ

| Введение | 8 |
| --- | --- |
| Паспорт схемы | 10 |
| Глава 1. Водоснабжение | 14 |
| 1.1.Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения | 14 |
| 1.1.1. Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление территории на эксплуатационные зоны | 14 |
| 1.1.2. Описание территорий поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения | 14 |
| 1.1.3.Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения | 14 |
| 1.1.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения | 15 |
| 1.1.5. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов | 23 |
| 1.1.6. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системой водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов | 23 |
| 1.2. Направления развития централизованных систем водоснабжения | 24 |
| 1.2.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения | 24 |
| 1.2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения | 25 |
| 1.3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды | 25 |
| 1.3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при её производстве и транспортировке | 25 |
| 1.3.2. Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального потребления) | 27 |
| 1.3.3. Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов, с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселения | 27 |
| 1.3.4. Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг | 27 |
| 1.3.5. Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой технической воды и планов по установке приборов учета | 29 |
| 1.3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения | 29 |
| 1.3.7. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки | 30 |
| 1.3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы | 33 |
| 1.3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное) | 33 |
| 1.3.10. Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам | 34 |
| 1.3.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами | 35 |
| 1.3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при её транспортировке (годовые, среднесуточные значения) | 43 |
| 1.3.13. Перспективные балансы водоснабжения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов) | 44 |
| 1.3.14. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам. | 46 |
| 1.3.15. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации | 48 |
| 1.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения | 49 |
| 1.4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам | 49 |
| 1.4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения | 51 |
| 1.4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения | 54 |
| 1.4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организации, осуществляющих водоснабжение | 55 |
| 1.4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду | 55 |
| 1.4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения и их обоснование | 56 |
| 1.4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен | 56 |
| 1.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения | 56 |
| 1.4.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения | 56 |
| 1.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения | 58 |
| 1.5.1. Меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе промывных вод | 58 |
| 1.5.2. Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке | 58 |
| 1.6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения | 59 |
| 1.7. Плановые показатели развития централизованных систем водоснабжения | 64 |
| 1.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения | 67 |
| 2. Водоотведение | 68 |
| 2.1. Существующее положение в сфере водоотведения поселения | 68 |
| 2.1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны | 68 |
| 2.1.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами | 68 |
| 2.1.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения | 68 |
| 2.1.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения | 68 |
| 2.1.5. Описание состояния и функционирование канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения | 69 |
| 2.1.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости | 69 |
| 2.1.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду | 69 |
| 2.1.8. Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения | 69 |
| 2.1.9. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения | 69 |
| 2.1.10. Сведения об отнесении централизованное системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселения, включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения (канализации), отнесенных к централизованным системам водоотведения поселений, а также информацию об очистных сооружениях (при их наличии), на которые поступают сточные воды, отводимые через указанные централизованные системы водоотведения (канализации), о мощности очистных сооружений и применяемых на них технологиях очистки сточных вод, среднегодовом объеме принимаемых сточных вод | 70 |
| 2.2. Балансы сточных вод в системе водоотведения | 70 |
| 2.2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведение стоков по технологическим зонам водоотведения | 70 |
| 2.2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения | 70 |
| 2.2.3. Сведения об оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применение при осуществлении коммерческих расчетов | 70 |
| 2.2.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей | 70 |
| 2.2.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения | 71 |
| 2.3. Прогноз объема сточных вод | 71 |
| 2.3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения | 71 |
| 2.3.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны) | 71 |
| 2.3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам | 72 |
| 2.3.4. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения | 72 |
| 2.3.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия | 72 |
| 2.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения | 72 |
| 2.4.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения | 72 |
| 2.4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий | 73 |
| 2.4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения | 73 |
| 2.4.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения | 73 |
| 2.4.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение | 73 |
| 2.4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование | 73 |
| 2.4.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения | 73 |
| 2.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения | 74 |
| 2.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения | 74 |
| 2.5.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади | 74 |
| 2.5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод | 74 |
| 2.6. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкции и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения | 74 |
| 2.7. Плановые значения показателей развития централизованных систем водоотведения | 75 |
| 2.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию | 76 |

ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения и водоотведения на период с 2021 по 2030 гг. Первомайского сельского поселения Кущевского района  Краснодарского края разработана на основании следующих документов:

- постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») с изменениями от 22.05.2020 г..

- техническое задание, утвержденное Главой Первомайского сельского поселения Кущевского района;

-генеральный план Первомайского сельского поселения Кущевского района   Краснодарского края 2010-2030 гг.;

- Перечень поручений Президента Российской Федерации от 17 марта 2011 г. Пр-701.

- Градостроительный кодекс Российской Федерации.

- Федеральный закон от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

- Федеральный закон от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 17.01.2013 № 6 «О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения».

- Градостроительный кодекс Краснодарского края.

- Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- Закон РФ от 21.02.1992 № 2395-1 "О недрах".

- "Водный кодекс Российской Федерации" от 03.06.2006 № 74-ФЗ.

- Закон РФ от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

- Закон РФ от 4.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха».

- Закон РФ от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

- Закон РФ от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в Первомайском сельском поселении Кущевского района.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

– в системе водоснабжения – разводящие сети водопровода, источники водоснабжения.

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет средств эксплуатирующей организации и  бюджета Первомайского сельского поселения или государственных программ.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

ПАСПОРТ СХЕМЫ

Наименование

Схема водоснабжения и водоотведения Первомайского сельского поселения Кущевского района Краснодарского края  на 2021-2030 годы.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик) Администрация Первомайского сельского поселения  Краснодарского края.

Местонахождение проекта: 352015, Краснодарский край, Кущевский  район, п. Первомайский, ул. Советская, 23

Нормативно-правовая база для разработки схемы:

- СП 31.13333.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

- НЦС 81-02-14-2020 Укрупненные нормативы цены строительства  «Наружные сети водоснабжения и канализации».

Цели схемы:

– обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и перспективного  жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период с 2021 г. до 2030 г.;

- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

– улучшение работы системы водоснабжения и водоотведения;

- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения цели:

- реконструкция существующих сетей водопровода и канализационной сети;

- установка приборов учета.

Сроки и этапы реализации схемы

Этап строительства – с 2021 по 2030 годы:

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации схемы

Общий объем финансирования схемы составляет 53 124,9 тыс. руб., в том числе:

53 124,9 тыс. руб. - финансирование мероприятий по водоснабжению;

0,0  тыс. руб. - финансирование мероприятий по водоотведению.

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

Водоснабжения

- Повышение качества услуг водоснабжения

- Установление оптимального значения нормативов потребления воды с учетом применения эффективных технологических решений, использования современных материалов и оборудования.

- Внедрение новых методик и современных технологий, в том числе энергосберегающих, в функционировании системы  водоснабжения.

- Определение затрат на реализацию мероприятий.

- Обеспечение надежности, качества и эффективности работы системы  водоснабжения и водоотведения  в соответствии с планируемыми потребностями  развития Первомайского сельского поселения на период до 2030 года.

Характеристика Первомайского сельского поселения

Первомайское  сельское поселение входит в состав муниципального образования Кущевский район и расположено в юго-западной части  района, в 13 километрах от районного центра-станицы Кущевской.

В состав Первомайского сельского поселения входят 8 населенных пункта: п. Первомайский (административный центр), п. Заветы Ильича, х. Знамя Коммунизма, п. Комсомольский, п. Красная Заря, п. Кубанец, п. Октябрьский и х. Пролетарский.

Сельское поселение граничит:

- на западе  – со Староминским  районом Краснодарского края;

- на севере – с Кущевским сельским поселением и Шкуринским сельским поселением;

- на востоке – с Кисляковским сельским поселением;

- на юге – с Ленинградским районом Краснодарского края.

Жилищный фонд

В границах Первомайского сельского поселения Кущевского района существующий жилищный фонд на 2021 г.  составляет 118,757  тыс. м² общей площади. Обеспеченность жильем составляет  в среднем по сельскому поселению 23,1 м2/чел. и может колебаться в зависимости от доходов населения.

На расчетный срок в Первомайском сельском поселении планируется увеличение площади жилого фонда на 1,32 тыс.  м².

Население

Численность населения Первомайского  сельского  поселения по состоянию на 01.10.2021 г. составляет 5141 человек. Здесь проживает 7,9 % населения Кущевского района.

Таблица 1 – Оценка численности постоянного населения

| Население | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- |
| п. Первомайский | чел. | 1971 |
| х. Знамя Коммунизма | чел. | 776 |
| п. Комсомольский | чел. | 906 |
| х. Пролетарский | чел. | 298 |
| п. Красная Заря | чел. | 472 |
| п. Кубанец | чел. | 213 |
| п. Октябрьский | чел. | 265 |
| п. Заветы Ильича | чел. | 240 |
| Итого: |  | 5141 |

На расчетный срок планируется увеличение населения на 52 человека, в т.ч:

п. Первомайский

- ул. Садовая – предусмотрен  1 участок под ИЖС; численность населения –  4 человека;

- ул. Есенина (№1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12) - предусмотрены 12 участков под ИЖС; численность населения – 48 человек.

1.    ВОДОСНАБЖЕНИЕ

1.1. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

1.1.1. Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление территории на эксплуатационные зоны

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности  Первомайского сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

В настоящее время централизованное водоснабжение есть во всех населенных пунктах Первомайского сельского поселения: п. Первомайский, х. Знамя Коммунизма, п. Комсомольский, п. Красная Заря, х. Пролетарский, п. Октябрьский, п. Кубанец и п. Заветы Ильича.

Источником водоснабжения Первомайского сельского поселения служат:

- х. Знамя Коммунизма, п. Первомайский – Кисляковский водозабор Кущевского района (5 скважин). Вода, с магистрального водовода поступает на очистное сооружение п. Первомайский, расположенного на ул. Береговая. Затем, очищенная вода, самотеком поступает в подземный резервуар V=10 м3 и далее насосом ЭЦВ 6-25-50  подается в водонапорную башню ВБР-160;

-п. Красная заря, х. Пролетарский -  Кисляковский водозабор Кущевского района (5 скважин).  Вода  очищается на очистном сооружении, расположенном на НС «Кисляковская».   Подача воды в х. Пролетарский осуществляется напрямую, а в п. Красная заря через водонапорную башню V=25 м3.

- п. Комсомольский – покупная вода ГУП «Кубаньводкомплекс», врезка  с  МВ – III.  Вода подается на ВНС «п. Комсомольский», а затем поступает в водонапорную башню V=50 м3, расположенная на ул. Новая.

- п. Октябрьский, п. Кубанец и п. Заветы Ильича –скважины.

Подачу воды в населенные пункты п. Первомайский, х. Знамя Коммунизма, х. Красная Заря, х. Пролетарский и п. Комсомольский   осуществляет ООО «ИВ-консалтинг».

Подачу воды в населенные пункты п. Кубанец, пос. Октябрьский и п. Заветы Ильича осуществляет администрация Первомайского сельского поселения.

1.1.2. Описание территорий поселения не охваченных централизованными системами водоснабжения

На территории Первомайского сельского поселения отсутствуют территории, не охваченные  централизованным водоснабжением.

1.1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения

Согласно  Постановления  Правительства  Российской  Федерации №782 от 5 сентября  2013 года (с изменениями от 22.05.2020 г)   применяется понятие:

"Технологическая зона водоснабжения" - часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды.

"Эксплуатационная зона" - зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

В соответствии с определением, приведенным в Постановление Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. №782 "О схемах водоснабжения и водоотведения" технологической зоной водоснабжения, является водопроводная сеть, эксплуатируемая ООО «ИВ-консалтинг».

Эксплуатационная  зона  ООО "ИВ-консалтинг":

- Водопроводная сеть п. Комсомольский – 6950,0 м;

- Водопроводная сеть п. Красная Заря – 2665,0 м;

- Водопроводная сеть п. Первомайский – 16 640 м;

- Водопроводная сеть х. Знамя Коммунизма – 4 430 м;

- Водопроводная сеть х. Пролетарский – 3 120 м;

Эксплуатационная  зона  Администрации Первомайского поссовета:

- п. Кубанец, пос. Октябрьский и п. Заветы Ильича

1.1.4.  Описание результатов  технического обследования централизованных систем водоснабжения

А) Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Источники хозяйственно-питьевого водоснабжения Первомайского сельского поселения:

- п. Комсомольский – закупаемая вода в  ГУП КК «Кубаньводкомплекс»;

- п. Первомайский, х. Знамя Коммунизма х. Красная Заря и х. Пролетарский – водозабор пос. Кисляковка, который состоит из 5-ти скважин (скв.№327, скв. №181Э; скв.№416Д; скв. №484Д; скв. №488Д);

- п. Кубанец, п. Октябрьский и п. Заветы Ильича – скважины.

Б) Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

На территории  Первомайского сельского поселения  сооружения очистки и подготовки воды имеются:

-пос. Первомайский; х. Знамя Коммунизма – 600 м3/сут;

- х. Пролетарский; х. Красная Заря - 100 м3/сут.

Вода соответствует  СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

В) Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)

Насосное оборудование  в системах водоснабжения Первомайского сельского поселения  выполняют следующие задачи: подача воды потребителям необходимого давления.

В системе водоснабжения  Кущевского района  находятся 14 водопроводных насосных станций, которые осуществляют подкачку воды в муниципальные образования Кущевского района.

Подача воды в Первомайское сельское поселение осуществляется через две насосные станции: ВНС «п. Комсомольский» и ВНС «Кисляковская» и ВНС «Первомайская».

Водопроводная насосная станция "п. Комсомольский" расположена  на автодороге ст. Кущевская - ст. Староминская. Дохлорирование питьевой воды - не производится;

Водопроводная насосная станция "Кисляковская" расположена  ж.д.п. Кисляковка, ул. Восточная, 13;

Водопроводная насосная станция "Первомайская" расположена  на ул. Береговая.

Таблица 2 - Общие характеристики ВНС

| Наименование и адрес объекта | Тип сооружения / Основной конструкционный материал НС | Наличие резервуаров | Год ввода в эксплуатацию (проведения реконструкции) |
| --- | --- | --- | --- |
| ВНС «п. Комсомольский» | Здание, листовой металл с утеплителем из пенопласта внутри | отсутствует | 2015 год |
| ВНС «Кисляковская» | кирпичная конструкция, перекрытие плиты, мягкая кровля | 250 | - |
| ВНС «Первомайская» | сэндвич панели | Резервуар 10 м3; ВБР-160 | 2012 год |

Таблица  3  – Технические характеристики насосного оборудования ВНС системы водоснабжения Первомайского сельского поселения

| № п/п | Наименование | Количество насосов, шт. | Марка насоса | Подача, м3/ч | Напор, в м вод ст. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВНС «п. Комсомольский» | 1 | LVR 10-6 | 10 | 48 |
| 2 | ВНС «Кисляковская» | 1 | 1Д200-90 | 160 | 90 |
| 3 | ВНС «Первомайская» | 1 | ЭЦВ 6-25-50 | 25 | 50 |

Г) Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

Существующие разводящие  сети, проложенные по Первомайскому сельскому поселению тупиковые. Протяженность сетей составляет 41,146 км.

В связи с тем, что фактический износ разводящих поселковых сетей составляет 84 %, наблюдается рост аварийности. Для стабилизации подачи воды необходимо производить замену аварийных участков разводящих сетей.

Таблица 4 - Данные по состоянию водопроводной сети

| Наименование улицы, м | Материал трубопровода | Протяжн-ность, м | Диаметр, мм | Износ объекта, % | Количество аварий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Первомайский |
| ул. Урожайная от ВБ до ул. Краснодарская | АЦ | 870 | 150 |  |  |
| Ул. Урожайная от ВБ до ул. Солнечная | АЦ | 480 | 100 |  |  |
| От ВБ до ул. Юбилейная | АЦ | 585 | 100 |  |  |
| Ул. Солнечная | АЦ | 395 | 100 |  |  |
| Ул. Советская от ул. Аэродромная до ул. Гаражная | пхв | 685 | 75 |  |  |
| Ул. Советская ответвление до ДК | сталь | 30 | 150 |  |  |
| От ул. Советская до пож. Водоема возле ДК | сталь | 185 | 150 |  |  |
| Ул. Гаражная | пхв | 185 | 150 |  |  |
| От ул. Гаражная до ул. Октябрьская | сталь | 165 | 100 |  |  |
| Ул. Октябрьская от ул. Советская в сторону ул. Урожайная | сталь | 475 | 100 |  |  |
| Ул. Аэродромная | сталь | 320 | 100 |  |  |
| Ул. Краснодарская от ул. Урожайная в северном направлении | ац | 265 | 100 |  |  |
| Ул. Краснодарская, переход по ул. Урожайная | сталь | 20 | 50 |  |  |
| Ул. Краснодарская от ул. Урожайная до д. 54 | ац | 575 | 200 |  |  |
| Ул. Юбилейная от ул. Аэродромная до ул. Коммунальная | пхв | 235 | 100 |  |  |
| Ул. Кооперативная | пхв | 220 | 40 |  |  |
| Ул. Садовая | ац | 120 | 100 |  |  |
| Ул. Комсомольская от ул. Кооперативная до пр-д Светлый, д.6 | пхв | 700 | 75 |  |  |
| Пр-д Светлый | пхв | 200 | 40 |  |  |
| Участок параллельный ул. Юбилейная, в продолжение ул. Красная | пхв | 240 | 100 |  |  |
| Ул. Красная от ул. Садовая до ул. Краснодарская | пхв | 630 | 100 |  |  |
| От ул. Красная до ул. Первомайская | пхв | 240 | 100 |  |  |
| Ул. Юбилейная от пер. Цветочный до ул. Краснодарская | ац | 585 | 150 |  |  |
| Ул. Первомайская от пер. Цветочный до ул. Краснодарская | сталь | 600 | 100 |  |  |
| Ул. Первомайская от ул. Садовая до пер. Цветочный | пхв | 315 | 100 |  |  |
| Ул. Юбилейная ответвление от ул. Садовая к д. 24 (нечетная сторона) | пхв | 150 | 75 |  |  |
| Ул. Юбилейная ответвление от ул. Садовая к д. 24 (четная сторона) | сталь | 150 | 108 |  |  |
| Ул. Садовая от ул. Красная в сторону д. 2 | пхв | 600 | 75 |  |  |
| Ул. Садовая от ул. Юбилейная в сторону д. 3 | пхв | 490 | 75 |  |  |
| Ул. Садовая от д. 2 до д. 3 до ВК в южном направлении | пхв | 115 | 75 |  |  |
| От ул. Комсомольская до ул. Садовая | сталь | 175 | 100 |  |  |
| Ул. Привокзальная от ул. Краснодарская до ул. Первомайская | пхв | 815 | 100 |  |  |
| Ул. Октябрьская от ул. Красная до ул. Советская | пхв | 200 | 40 |  |  |
| Ул. Советская от ул. Гаражная до ул. Привокзальная | ац | 695 | 100 |  |  |
| Ул. Краснодарская от д. 54 до ул. Советская | ац | 150 | 150 |  |  |
| Ул. Краснодарская от ул. Советская до д. 95 | ац | 170 | 150 |  |  |
| Ул. Краснодарская от д. 95 до ул. Юбилейная | ац | 145 | 200 |  |  |
| Ул. Краснодарская от ВК, соединяющего с ул. Юбилейная, до ул. Береговая | ац | 910 | 200 |  |  |
| Ул. Краснодарская от ул. Береговая до д. 191 | ац | 150 | 45 |  |  |
| Ул. Краснодарская от д. 191 в южном направлении | ац | 265 | 100 |  |  |
| От ул. Привокзальная до ВК рядом ж/д | сталь | 95 | 100 |  |  |
| От ВК рядом с ж/д до МВ | сталь | 40 | 75 |  |  |
| От ВК рядом с ж/д до станции очистки воды | пхв | 1600 | 100 |  |  |
| Ул. Береговая от ул. Краснодарская до ПГ | ац | 510 | 150 |  |  |
| Итого п. Первомайский |  | 16640 |  |  |  |
| х. Знамя Коммунизма |
| Ул. Береговая | сталь | 970 | 40 |  |  |
|  | сталь | 320 | 76 |  |  |
| Ул. Образцовая | сталь | 690 | 100 |  |  |
|  | сталь | 570 | 100 |  |  |
|  | ац | 890 | 100 |  |  |
| Ул. Новая | сталь | 100 | 100 |  |  |
|  | сталь | 890 | 100 |  |  |
| Итого х. Знамя Коммунизма |  | 4430,0 |  |  |  |
| п. Комсомольский |
| От ВБ до ул. Новая | сталь | 45 | 150 |  | 1 |
| Ул. Новая | ПХВ | 930 | 150 |  |  |
| Ул. Образцовая от д. 1 до д. 17 | ПХВ | 250 | 110 |  |  |
| Ул. Хлеборобов | АЦ | 300 | 100 |  |  |
| Ул. Молодежная | чугун | 300 | 150 |  |  |
| Ул. Мира от д.2 до д.14 | ПХВ | 300 | 110 |  |  |
| Ул. Мира от д.1 до д.9 | ПХВ | 300 | 110 |  |  |
| Ул. Школьная | ПХВ | 300 | 110 |  |  |
| Ул. Юбилейная | АЦ | 300 | 100 |  |  |
| Ул. 70 лет Октября (четная сторона) | ПХВ | 330 | 110 |  |  |
| Ул. 70 лет Октября (нечетная сторона) | ПХВ | 330 | 110 |  |  |
| Ул. Центральная (от пер. Трудовой до ул. Юбилейная) | АЦ | 910 | 100 |  |  |
| Ул. Центральная (от ул. Юбилейная до д. 43) | ПХВ | 280 | 50 |  |  |
| Ответвление на ул. Центральная, д. 19а | АЦ | 20 | 100 |  |  |
| Пер. Трудовой от ул. Центральная до ВК-1 | АЦ | 200 | 100 |  |  |
| От ВК-1 до ВК-2 | АЦ | 260 | 100 |  |  |
| От ВК-2 до ВК-3 | АЦ | 65 | 150 |  |  |
| От ВУ-3 до ул. Хуторская | АЦ | 195 | 100 |  |  |
| Ул. Образцовая от ул. Центральная до д. 12 | ПХВ | 230 | 150 |  |  |
| Ул. Образцовая от д. 21 до д. 35 | ПХВ | 245 | 150 |  |  |
| Участок вдоль ул. Трудовая от ВК-1 до д.2 | сталь | 180 | 76 |  |  |
| Ул. Хуторская от ул. Образцовая до д. 26 | АЦ | 445 | 100 |  |  |
| Ул. Хуторская от д. 26 до д. 40 | ПЗВ | 235 | 50 |  |  |
| Итого п. Комсомольский |  | 6950 |  |  |  |
| х. Красная Заря |
| Ул. Мира | сталь | 305 | 100 |  |  |
| Ул. Мира | сталь | 400 | 100 |  |  |
| От ул. Мира до ул. Ленинградской | сталь | 235 | 100 |  |  |
| ул. Ленинградская в сторону а/д на пос. Первомайский | сталь | 280 | 100 |  |  |
| ул. Ленинградская | сталь | 365 | 100 |  |  |
| От ул. Ленинградской до ул. Московской | сталь | 115 | 100 |  |  |
| Ул. Московская до ВБ | сталь | 250 | 100 |  |  |
| Ул. Московская в сторону д. №19 | сталь | 125 | 40 |  |  |
| От ул. Московская до ул. Степная | пхв | 70 | 50 |  |  |
| Ул. московская | пхв | 280 | 50 |  |  |
| От ул. Московская до ул. Степная | пхв | 55 | 40 |  |  |
| От ул. Московская до ул. Степная | сталь | 90 | 100 |  |  |
| Ул. Степная | сталь | 95 | 100 |  |  |
| Итого х. Красная Заря |  | 2665 |  |  |  |
| х. Пролетарский |
| Ул. Восточная | сталь | 240 | 108 |  |  |
| Ул. Северная | сталь | 520 | 108 |  |  |
| Ул. Северная к ВБ | сталь | 225 | 108 |  |  |
| Ул. Северная до ул. Центральная | сталь | 150 | 108 |  |  |
| Ул. Центральная | сталь | 305 | 108 |  |  |
| Ул. Центральная-ул. Школьная | сталь | 185 | 108 |  |  |
| Ул. Северная до ул. Коммунальная | сталь | 180 | 108 |  |  |
| Ул. Коммунальная | чугун | 275 | 100 |  |  |
| Ул. Северная до ул. Прифермская | сталь | 145 | 108 |  |  |
| ул. Прифермская | сталь | 300 | 108 |  |  |
| Ул. Северная до ул. Западной | сталь | 275 | 108 |  |  |
| Ул. Северная | пхв | 25 | 50 |  |  |
| Ул. Западная | сталь | 295 | 108 |  |  |
| Итого х. Пролетарский |  | 3120,0 |  |  |  |

Д) Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселения, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

Одной из главных проблем качественной поставки воды населению  Первомайского сельского поселения  является изношенность водопроводных сетей.

На качество обеспечения населения водой также влияет, что часть сетей в муниципальном образовании тупиковые, следствием чего является недостаточная циркуляция воды в трубопроводах. Необходимость масштабных промывок сетей для обеспечения качества воды обусловлена плохим состоянием изношенных трубопроводов.

Также основная доля неучтенных расходов приходится на скрытые утечки.

Указанные выше причины не могут быть устранены полностью, и даже частичное их устранение связано с необходимостью осуществления ряда программ, содержанием которых  является:

- замена изношенных сетей;

- оптимизация гидравлического режима.

К нерациональному   и неэкономному использованию воды, можно отнести использование воды питьевого качества на производственные и другие, не связанные с питьевым и бытовым водоснабжением цели. Значительно возрастает потребление  воды в летний период, что в первую очередь связано с поливом приусадебных участков, а также поселковых зеленых насаждений.

В Первомайском сельском поселении не выдавались предписания об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды.

Е) Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Централизованная система горячего водоснабжения в Первомайском сельском поселении отсутствует.

1.1.5. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

Нормативная глубина промерзания грунта на территории  Кущевского района  составляет 0,8 м. Первомайское сельское поселение не относится к территории распространения вечномерзлых грунтов, в связи, с чем технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды - не требуется. Сети проложены на глубине 1,2 м.

1.1.6. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)

Водопроводные сети Первомайского сельского поселения и пять водонапорных башен находятся в собственности администрации Первомайского сельского поселения (п. Первомайский, ул. Советская, 23).

Подводящий водовод, ВНС «п. Комсомольский», водозабор «Кисляковка» находятся в собственности администрации муниципального образования "Кущевский район" (ст.  Кущевская, пер. им. Б.Е. Москвича, 67).

С 2016 года  система холодного водоснабжения Первомайского сельского поселения  по результатам проведения конкурсных процедур на право осуществления деятельности (на 20 лет)  была передана в эксплуатацию ООО «ИВ-консалтинг».

## 1.2. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

1.2.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения  показателей развития централизованных систем водоснабжения

Комплекс основных мероприятий, направленных на сокращение непроизводительных расходов воды и улучшения качества воды в системах водоснабжения состоит в следующем:

- модернизация водопроводной сети, улучшающая гидравлические параметры ее работы;

-реконструкция существующих и строительство новых водопроводных сетей для присоединения объектов капитального строительства.

Причины завышенного расхода водных ресурсов:

- утечки воды  в изношенных водопроводных  сетях;

- промывка сетей для обеспечения качества воды.

Учитывая важность сокращения непроизводительных потерь воды, необходимо разработать и внедрить комплекс водосберегающих мероприятий, таких как:

- реконструкция и наладка систем холодного водоснабжения в жилых домах;

- установка водосчетчиков на каждом вводе в жилые дома и другие здания.

Одним из важнейших и самых уязвимых элементов систем водоснабжения являются водопроводные сети, износ которых составляет 90 %.

На повышение долговечности и снижение аварийности сетей необходимо рассмотреть и направить следующие меры:

- применение труб из коррозийно-стойких материалов;

- использование новых конструкций запорно-регулирующей арматуры.

Целевыми показателями развития централизованной системы водоснабжения, которые должны быть доведены до нормативных значений, являются:

1) показатели качества воды;

2) показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

3) показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды.

Для выполнения этих задач в рамках развития системы водоснабжения запланированы следующие целевые показатели:

- Снижение потерь питьевой воды:

- п. Первомайский – с  34,74% до 29,14%;

- п. Комсомольский – с 32,01% до 29,89%;

- п. Красная Заря -  с  51,11% до 48,2%;

- п. Знамя Коммунизма -  с  7,72% до 5,45%.

2)Снижение аварийности на водопроводных сетях до 0,124 повреждений на 1 км сети.

1.2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения

В Первомайском сельском поселении планируется один вариант развития централизованных систем водоснабжения: присоединение новых потребителей (согласно таблице 5), с обеспечением нормативной надежности систем водоснабжения и достижением максимального комфорта потребителя, посредством ввода водопровода абоненту и соблюдение требований и норм действующего законодательства.

Таблица 5  - Данные о перспективном уровне прироста потребности  питьевой воды

| № п/п | Местоположение объекта строительства | Площадь застройки, м2 | Кол-во проживающих | Расход воды, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Первомайский |
| 1 | ИЖС по ул. Садовая, 48 | 120 | 4 | 0,75 |
| 2 | ИЖС по ул. Есенина, 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10,11,12 | 1201,2 | 48 | 9,024 |

1.3. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ, ПИТЬЕВОЙ, ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ

1.3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при её производстве и транспортировке

На территории Первомайского сельского поселения горячее и техническое водоснабжение отсутствует. Общий водный баланс подачи и реализации питьевой воды Первомайского сельского поселения представлен в таблице 6.

Таблица 6 - Баланс водопотребления холодной питьевой

| Наименование показателей | Ед. изм. | Объем, тыс. м3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | п. Первомайский | х. Знамя Коммунизма | п. Комсомольский |
| Подано воды в сеть | тыс. куб. м. | 63,885 | 15,245 | 31,579 |
| Реализация услуг, в т.ч. | тыс. куб. м. | 41,69 | 14,067 | 21,47 |
| - население | тыс. куб. м. | 38,777 | 14,059 | 20,747 |
| - организации | тыс. куб. м. | 2,914 | 0,008 | 0,723 |
| Потери | тыс. куб. м. | 22,194 | 1,177 | 10,109 |
|  | % | 34,7 | 7,72 | 32,01 |
| Наименование показателей | Ед. изм. | Объем, тыс. м3 |
|  |  | п. Пролетарский | х. Красная Заря |
| Подано воды в сеть | тыс. куб. м. | 8,818 | 8,703 |
| Реализация услуг, в т.ч. | тыс. куб. м. | 5,556 | 4,255 |
| - население | тыс. куб. м. | 5,323 | 4,244 |
| - организации | тыс. куб. м. | 0,233 | 0,011 |
| Потери | тыс. куб. м. | 3,262 | 4,448 |
|  | % | 37 | 51,1 |

Неучтенные и неустранимые расходы и потери из водопроводных сетей можно разделить:

1. Полезные расходы:

-   расходы на технологические нужды водопроводных сетей (промывка тупиковых сетей; на дезинфекцию, промывку после устранения аварий; плановых замен;  расходы на ежегодные профилактические ремонтные работы, промывки);

- организационно-учетные расходы (не зарегистрированные средствами измерения;   не учтенные из-за погрешности средств измерения у абонентов; не зарегистрированные средствами измерения квартирных водомеров; расходы на хозбытовые нужды).

2. Потери из водопроводных сетей:

-  потери из водопроводных сетей в результате аварий;

- скрытые утечки из водопроводных сетей;

- утечки из уплотнения сетевой арматуры;

- расходы на естественную убыль при подаче воды по трубопроводам.

Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды ежемесячно производится анализ структуры, определяется величина потерь воды в системах водоснабжения, оцениваются объемы полезного водопотребления, и устанавливается плановая величина объективно неустранимых потерь воды. Важно отметить, что наибольшую сложность при выявлении аварийности представляет определение размера скрытых утечек воды из водопроводной сети. Их объемы зависят от состояния водопроводной сети, возраста, материала труб, грунтовых и климатических условий и ряда других местных условий. Кроме того, на потери и утечки оказывает значительное влияние стабильное давление, не превышающее нормативных величин, необходимых для обеспечения абонентов услугой в полном объеме.

Режимы работы оборудования водозаборных узлов, зависит от суточной, недельной и сезонной неравномерности потребления, государственных праздников, школьных каникул, а также с сезонным отключением регламентных ремонтных работ.

1.3.2. Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

Территориальный баланс подачи холодной питьевой воды по технологическим зонам водоснабжения представлен в таблице 7.

Таблица 7

| Наименование населенного пункта | Годовое потребление, тыс. м3/год | Среднесуточное, тыс. м3/сут | Макс. суточное K=1,2, тыс. м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
| п. Первомайский | 63,885 | 0,175 | 0,21 |
| х. Знамя Коммунизма | 15,245 | 0,042 | 0,05 |
| п. Комсомольский | 31,579 | 0,087 | 0,104 |
| п. Пролетарский | 8,818 | 0,024 | 0,029 |
| х. Красная Заря | 8,703 | 0,023 | 0,028 |

1.3.3. Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической  воды по группам абонентов  с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды  юридических лиц и другие нужды поселения

Таблица 8 – Структура водопотребления по группам потребителей в Первомайском сельском поселении

| Наименование | Показатель, тыс. м3/год |
| --- | --- |
|  | п. Первомайский | х. Знамя Коммунизма | п. Комсомольский | п. Пролетарский | х. Красная Заря |
| Население | 38,776 | 14,059 | 20,747 | 5,323 | 4,244 |
| Организации |  |  |  |  |  |
| Образовательные учреждения (школа) | 0,198 | - | 0,212 | - | - |
| Образовательные учреждения (детский сад) | 0,368 | - | 0,191 | - | - |
| Учреждения административные | 0,669 | - | 0,198 | - | - |
| Учреждения культурно-бытового обслуживания | 0,143 | - | 0,047 | - | - |
| Учреждения здравоохранения | 0,38 | - | 0,018 | 0,03 | - |
| Предприятия торговли | 0,504 | 0,008 | 0,057 | 0,2 | - |
| Сельскохозяйственные предприятия и фермерские хозяйства | 0,652 | - | - | - | - |
| Неучтенные расходы и потери в сетях при транспортировки | 22,194 | 1,177 | 10,108 | 3,262 | 4,448 |

1.3.4. Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, в жилых помещениях на территории Первомайского сельского поселения приведены в таблице 9 (Приказа РЭК - департамента цен и тарифов Краснодарского края от 31.08.2012 N 2/2012-нп (ред. от 16.05.2018 г.) "Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг в Краснодарском крае".

Таблица 9

| N п/п | Степень благоустройства жилищного фонда | Норматив потребления коммунальных услуг в жилых помещениях (куб. метр в месяц на 1 человека) |
| --- | --- | --- |
|  |  | по холодному водоснабжению |
| 11 | Многоквартирные дома и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, канализацией | 4,04 |
| 22 | Многоквартирные дома и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, канализацией, без централизованного горячего водоснабжения с водонагревателями различного типа | 6,59 |
| 3 3 | Многоквартирные дома и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, канализацией, без централизованного горячего водоснабжения и водонагревателей различного типа | 5,34 |
| 44 | Многоквартирные дома и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного горячего водоснабжения, канализации с водонагревателями различного типа | 5,63 |
| 5 | Многоквартирные дома и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного горячего водоснабжения, канализации и водонагревателей различного типа | 3,79 |
| 66 | Многоквартирные дома и жилые дома, не оборудованные внутридомовыми системами водоснабжения, с водопользованием из водоразборных колонок | 1,96 |

Таблица 10 - Данные о фактическом удельном водопотреблении

| N п/п | Показатель | п. Первомайский | х. Знамя Коммунизма | п. Комсомольский |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | л/сутки на человека | м3/месяц на человека | л/сутки на человека | м3/месяц на человека | л/сутки на человека | м3/месяц на человека |
| 1 | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление, | 64,3 | 1,93 | 91,5 | 2,74 | 75,3 | 2,26 |
|  | в том числе: | 64,3 | 1,93 | 91,5 | 2,74 | 75,3 | 2,26 |
| 1.1 | Холодная вода |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Горячая вода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Техническая вода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| N п/п | Показатель | п. Пролетарский | х. Красная Заря |
|  |  | л/сутки на человека | м3/месяц на человека | л/сутки на человека | м3/месяц на человека |
| 1 | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление, | 68,1 | 2,044 | 62,7 | 1,88 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1 | Холодная вода | 68,1 | 2,044 | 62,7 | 1,88 |
| 1.2 | Горячая вода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Техническая вода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

1.3.5. Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

Приоритетными группами потребителей, для которых требуется решение задачи, по обеспечению коммерческого учета является жилищный фонд. На 01.12.2020 г. население обеспечено приборами учёта на 95,9%. Организации оснащены приборами учёта на 100%.

Для обеспечения 100% оснащенности в Первомайском сельском поселении планируется выполнять мероприятия в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

1.3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения

Таблица  11

| Наименование | Ед. измерения | Мощность | Фактическая производительность за 2020 год | Проектная производительность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВНС «п. Комсомольский» | м3/час | 10 | 3,6 | 3,49 |
| ВНС «Первомайская» | м3/час | 25 | 7,3 | 9,1 |
| ВНС «Кисляковская» | м3/час | 127,9 | 127,9 | 127,9 |

1.3.7. Прогнозные балансы потребления  горячей, питьевой, технической воды на срок не менее  10 лет с учетом различных сценариев развития поселения, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии сл СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его  динамики с учетом перспективы развития  и изменения состава и структуры застройки

При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для различных потребителей. Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в Первомайском сельском поселении.  Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки.

Благоустройство жилой застройки для сельского поселения принято следующим:

- планируемая жилая застройка на конец расчетного срока (2030 год) оборудуется внутренними системами водоснабжения;

- существующий сохраняемый мало- и среднеэтажный жилой фонд оборудуется ванными и местными водонагревателями;

В таблице 12 показатели за 2020 год указаны по фактическому потреблению воды.    На расчетный срок расход воды указан в соответствии с п. 1.3.11 таблица 15 (население + предприятия)  и п. 1.3.12 (потери).

Таблица 12 - Прогнозируемый баланс потребления воды

| № п/п | Показатели | Базовый год (2020) | Объем холодной питьевой воды, тыс. м3/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| п. Первомайский |
| 1 | Подано воды, тыс. м3 | 63,886 | 63,886 | 63,911 | 63,951 | 62,281 | 61,051 | 65,434 | 65,444 | 65,494 | 65,174 | 63,484 |
| 2 | Объем потерь воды, тыс. м3 | 22,195 | 22,195 | 22,22 | 22,26 | 20,59 | 19,36 | 20,45 | 20,46 | 20,51 | 20,19 | 18,5 |
| 2.1 | Уровень потерь к объему воды, поданной в сеть, % | 34,74 | 34,74 | 34,77 | 34,81 | 33,06 | 31,71 | 31,25 | 31,28 | 31,32 | 30,98 | 29,14 |
| 3 | Объем реализации воды всего, тыс. м3 | 41,691 | 41,691 | 41,691 | 41,691 | 41,691 | 41,691 | 44,984 | 44,984 | 44,984 | 44,984 | 44,984 |
| х. Знамя Коммунизма |
| 1 | Подано воды, тыс. м3 | 15,246 | 15,246 | 15,249 | 15,259 | 15,129 | 14,989 | 14,879 | 14,879 | 14,879 | 14,879 | 14,879 |
| 2 | Объем потерь воды, тыс. м3 | 1,177 | 1,177 | 1,18 | 1,19 | 1,06 | 0,92 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 |
| 2.1 | Уровень потерь к объему воды, поданной в сеть, % | 7,72 | 7,72 | 7,74 | 7,77 | 6,99 | 6,13 | 5,43 | 5,43 | 5,44 | 5,44 | 5,45 |
| 3 | Объем реализации воды всего, тыс. м3 | 14,069 | 14,069 | 14,069 | 14,069 | 14,069 | 14,069 | 14,069 | 14,069 | 14,069 | 14,069 | 14,067 |
| п. Комсомольский |
| 1 | Подано воды, тыс. м3 | 31,579 | 31,58 | 31,59 | 31,64 | 31,16 | 30,88 | 30,58 | 30,58 | 30,6 | 30,61 | 30,62 |
| 2 | Объем потерь воды, тыс. м3 | 10,109 | 10,11 | 10,12 | 10,17 | 9,69 | 9,41 | 9,11 | 9,11 | 9,13 | 9,14 | 9,15 |
| 2.1 | Уровень потерь к объему воды, поданной в сеть, % | 32,01 | 32,01 | 32,04 | 32,14 | 31,09 | 30,48 | 29,78 | 29,8 | 29,84 | 29,87 | 29,89 |
| 3 | Объем реализации воды всего, тыс. м3 | 21,47 | 21,47 | 21,47 | 21,47 | 21,47 | 21,47 | 21,47 | 21,47 | 21,47 | 21,47 | 21,47 |
| х. Пролетарский |
| 1 | Подано воды, тыс. м3 | 8,818 | 8,818 | 8,826 | 8,826 | 8,836 | 8,836 | 8,846 | 8,846 | 8,856 | 8,856 | 8,866 |
| 2 | Объем потерь воды, тыс. м3 | 3,262 | 3,262 | 3,27 | 3,27 | 3,28 | 3,28 | 3,29 | 3,29 | 3,3 | 3,3 | 3,31 |
| 2.1 | Уровень потерь к объему воды, поданной в сеть, % | 37,0 | 37,0 | 37,04 | 37,07 | 37,11 | 37,15 | 37,19 | 37,22 | 37,26 | 37,28 | 37,3 |
| 3 | Объем реализации воды всего, тыс. м3 | 5,556 | 5,556 | 5,556 | 5,556 | 5,556 | 5,556 | 5,556 | 5,556 | 5,556 | 5,556 | 5,556 |
| х. Красная Заря |
| 1 | Подано воды, тыс. м3 | 8,703 | 8,705 | 8,715 | 8,725 | 8,635 | 8,645 | 8,555 | 8,525 | 8,445 | 8,385 | 8,215 |
| 2 | Объем потерь воды, тыс. м3 | 4,448 | 4,45 | 4,46 | 4,47 | 4,38 | 4,39 | 4,3 | 4,27 | 4,19 | 4,13 | 3,96 |
| 2.1 | Уровень потерь к объему воды, поданной в сеть, % | 51,11 | 51,11 | 51,16 | 51,21 | 50,73 | 50,78 | 50,24 | 50,29 | 49,86 | 49,26 | 48,2 |
| 3 | Объем реализации воды всего, тыс. м3 | 4,255 | 4,255 | 4,255 | 4,255 | 4,255 | 4,255 | 4,255 | 4,255 | 4,255 | 4,255 | 4,255 |
| п. Кубанец |
| 1 | Подано воды, тыс. м3 | 18,266 | 18,266 | 18,266 | 18,266 | 18,266 | 18,266 | 18,266 | 18,266 | 18,266 | 18,266 | 18,266 |
| 2 | Объем потерь воды, тыс. м3 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 |
| 2.1 | Уровень потерь к объему воды, поданной в сеть, % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 3 | Объем реализации воды всего, тыс. м3 | 14,616 | 14,616 | 14,616 | 14,616 | 14,616 | 14,616 | 14,616 | 14,616 | 14,616 | 14,616 | 14,616 |
| п. Октябрьский |
| 1 | Подано воды, тыс. м3 | 22,73 | 22,73 | 22,73 | 22,73 | 22,73 | 22,73 | 22,73 | 22,73 | 22,73 | 22,73 | 22,73 |
| 2 | Объем потерь воды, тыс. м3 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 4,55 |
| 2.1 | Уровень потерь к объему воды, поданной в сеть, % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 3 | Объем реализации воды всего, тыс. м3 | 18,18 | 18,18 | 18,18 | 18,18 | 18,18 | 18,18 | 18,18 | 18,18 | 18,18 | 18,18 | 18,18 |
| п. Заветы Ильича |
| 1 | Подано воды, тыс. м3 | 20,59 | 20,59 | 20,59 | 20,59 | 20,59 | 20,59 | 20,59 | 20,59 | 20,59 | 20,59 | 20,59 |
| 2 | Объем потерь воды, тыс. м3 | 4,12 | 4,12 | 4,12 | 4,12 | 4,12 | 4,12 | 4,12 | 4,12 | 4,12 | 4,12 | 4,12 |
| 2.1 | Уровень потерь к объему воды, поданной в сеть, % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 3 | Объем реализации воды всего, тыс. м3 | 16,47 | 16,47 | 16,47 | 16,47 | 16,47 | 16,47 | 16,47 | 16,47 | 16,47 | 16,47 | 16,47 |

1.3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Система горячего водоснабжения - совокупность устройств, обеспечивающих нагрев холодной воды и распределение ее по водоразборным приборам.

Горячее водоснабжение представляет собой систему устройств и трубопроводов для подогрева воды до расчетной температуры и распределения ее потребителям.

Системы горячего водоснабжения подразделяются по ряду признаков.

По радиусу и сфере действия они делятся на местные и централизованные.

Местные системы горячего водоснабжения устраиваются для одного или группы небольших зданий, где вода нагревается непосредственно у потребителя. Примером местных систем горячего водоснабжения может служить, подогрев воды в газовых водонагревателях проточного типа или емкостных автоматических водонагревателях АГВ, установленных в домах.

К положительным сторонам местных установок горячего водоснабжения следует отнести: автономность работы,  малые теплопотери.

Централизованные системы горячего водоснабжения в Первомайском сельском поселении отсутствует. Подогрев воды производится в местных системах, с помощью локальных газовых и электрических водонагревателей.

1.3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

Таблица 13 -  Фактическое и ожидаемое потребление воды с учетом потерь

|  | Потребление холодной питьевой воды |
| --- | --- |
|  | Фактическое | Ожидаемое |
|  | Годовое тыс. м³/год | Суточное тыс. м³/сут | Макс. суточное тыс. м³/сут | Годовое тыс.м³/год | Суточное тыс.м³/сут | Макс. суточное тыс.м³/сут |
| Первомайское сельское поселение |
| п. Первомайский |
| Горячая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Питьевая | 63,885 | 0,175 | 0,21 | 63,484 | 0,174 | 0,209 |
| Техническая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| х. Знамя Коммунизма |
| Горячая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Питьевая | 15,245 | 0,042 | 0,05 | 14,879 | 0,041 | 0,049 |
| Техническая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| п. Комсомольский |
| Горячая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Питьевая | 31,579 | 0,087 | 0,104 | 30,62 | 0,084 | 0,1 |
| Техническая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| х. Пролетарский |
| Горячая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Питьевая | 8,818 | 0,024 | 0,029 | 8,866 | 0,024 | 0,029 |
| Техническая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| х. Красная Заря |
| Горячая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Питьевая | 8,703 | 0,024 | 0,029 | 8,215 | 0,023 | 0,027 |
| Техническая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ожидаемое потребление новых абонентов рассчитано по нормативным показателям. Существующие потребители воды предусмотрены по фактическому потреблению воды.

Реализация воды на расчетный срок:

- п. Первомайский – останется практически неизменным, за счет присоединения новых абонентов и сокращения потерь воды;

- х. Знамя Коммунизма – уменьшится в 1,025 раза, за счет сокращения потерь воды;

- п. Комсомольский – уменьшится в 1,03 раза, за счет сокращения потерь воды после модернизации сети;

- х. Пролетарский – увеличится в 0,99 раза, за счет увеличения потерь воды;

- х. Красная Заря – уменьшится в 1,06 раза, за счет сокращения потерь воды, после модернизации сети.

1.3.10. Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам

Таблица 14 -  Потребление ресурса

| Наименование | Процент от общего объема, % | Годовое потребление, тыс. м3/год |
| --- | --- | --- |
| ВНС «п. Комсомольский» |
| п. Комсомольский | 100 | 31,579 |
| ВНС «Кисляковская» |
| п. Первомайский | 5,7 | 63,885 |
| х. Знамя Коммунизма | 1,36 | 15,245 |
| х. Красная Заря | 0,78 | 8,703 |
| х. Пролетарский | 0,79 | 8,818 |
| п. Кисляковка | 0,55 | 6,198 |
| ВНС «Кущевская» | 90,82 | 1017,45 |

1.3.11. Прогноз распределения расходов воды  на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами

Норма расходов перспективного потребления воды принят на основании приказа РЭК - департамента цен и тарифов Краснодарского края от 31.08.2012 N 2/2012-нп (ред. от 16.05.2018 г.) "Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг в Краснодарском крае": Многоквартирные дома и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного горячего водоснабжения, канализации с водонагревателями различного типа – 5,63 м3/месяц или 188 л/сут.

Таблица 15 – Оценка расходов холодной питьевой воды Первомайского сельского поселения

| Наименование | Ед. изм. | Нормы расходов воды, м3/сут | Количество населения, подключенного к централизованному водоснабжению | Показатель, м3/сут | Показатель, тыс. м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2030 | 2021 | 2030 | 2021 | 2030 |
| п. Первомайский |
| Население: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Многоквартирные дома и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного горячего водоснабжения, канализации с водонагревателями различного типа | 1 житель | 0,188 | 1676 | 1720 | 106,0 | 115,02 | 38,777 (фактическое потребление) | 42,07 (фактич. потребление+ 52 чел по нормативным показателям) |
| Итого население: |  |  |  |  | 106,0 | 115,2 | 38,777 | 42,07 |
| Организации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП «Теплоэнергетик» |  | фактич. потребление |  |  | 1,5 | 1,5 | 0,548 | 0,548 |
| Первомайская участковая больница |  | фактич. потребление |  |  | 1,04 | 1,04 | 0,38 | 0,38 |
| МБДОУ №9 |  | фактич. потребление |  |  | 1,01 | 1,01 | 0,368 | 0,368 |
| МБОУ СОШ №7 |  | фактич. потребление |  |  | 0,54 | 0,54 | 0,198 | 0,198 |
| Поступаев М.Н. |  | фактич. потребление |  |  | 0,003 | 0,003 | 0,001 | 0,001 |
| Администрация Первомайского СП |  | фактич. потребление |  |  | 0,19 | 0,19 | 0,068 | 0,068 |
| МКУК КДЦ |  | фактич. потребление |  |  | 0,16 | 0,16 | 0,057 | 0,057 |
| Местная религиозная организация |  | фактич. потребление |  |  | 0,24 | 0,24 | 0,086 | 0,086 |
| Турко Е.И. |  | фактич. потребление |  |  | 0,038 | 0,038 | 0,014 | 0,014 |
| Закарян М.Б, |  | фактич. потребление |  |  | 0,052 | 0,052 | 0,019 | 0,019 |
| ИП Тютерева |  | фактич. потребление |  |  | 0,049 | 0,049 | 0,018 | 0,018 |
| ООО Миг |  | фактич. потребление |  |  | 0,008 | 0,008 | 0,003 | 0,003 |
| Козлова Т.Н. |  | фактич. потребление |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Шаповалова О.А. |  | фактич. потребление |  |  | 0,027 | 0,027 | 0,01 | 0,01 |
| АО Агрокомплекс |  | фактич. потребление |  |  | 1,78 | 1,78 | 0,649 | 0,649 |
| Давыдова К.Н. |  | фактич. потребление |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Воронина Т.В |  | фактич. потребление |  |  | 0,038 | 0,038 | 0,014 | 0,014 |
| ИП Ладнюк М.Н. |  | фактич. потребление |  |  | 0,033 | 0,033 | 0,012 | 0,012 |
| АК Газпром газораспределение |  | фактич. потребление |  |  | 0,01 | 0,01 | 0,004 | 0,004 |
| Администрация Первомайского СП |  | фактич. потребление |  |  | 0,32 | 0,32 | 0,117 | 0,117 |
| Итого организации: |  |  |  |  | 7,98 | 7,98 | 2,914 | 2,914 |
| Всего по п. Первомайский |  |  |  |  | 113,98 | 154,47 | 41,691 | 44,984 |
| п. Комсомольский |
| Население: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Многоквартирные дома и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного горячего водоснабжения, канализации с водонагревателями различного типа | 1 житель | 0,188 | 765 | 765 | 0,057 | 0,057 | 20,747 (фактическое потребление) | 20,747 (фактич. потребление) |
| Итого население: |  |  |  |  | 0,057 | 0,116 | 20,747 | 20,747 |
| Организации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «Компаньон» |  | фактич. потребление |  |  | 0,42 | 0,42 | 0,155 | 0,155 |
| МУП «Теплоэнергетик» |  | фактич. потребление |  |  | 0,12 | 0,12 | 0,043 | 0,043 |
| ЦРБ |  | фактич. потребление |  |  | 0,05 | 0,05 | 0,018 | 0,018 |
| ООО «Наташа» |  | фактич. потребление |  |  | 0,003 | 0,003 | 0,001 | 0,001 |
| ИП Сайко |  | фактич. потребление |  |  | 0,15 | 0,15 | 0,056 | 0,056 |
| МОУ СОШ №32 |  | фактич. потребление |  |  | 0,58 | 0,58 | 0,212 | 0,212 |
| МБДОУ Д/сад №13 |  | фактич. потребление |  |  | 0,52 | 0,52 | 0,191 | 0,191 |
| ЦКС п. Комсомольский |  | фактич. потребление |  |  | 0,13 | 0,13 | 0,047 | 0,047 |
| Итого организации: |  |  |  |  | 1,98 | 1,98 | 0,723 | 0,723 |
| Всего по п. Комсомольский |  |  |  |  | 2,037 | 2,037 | 21,47 | 21,47 |
| х. Пролетарский |
| Население: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Многоквартирные дома и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного горячего водоснабжения, канализации с водонагревателями различного типа | 1 житель | 0,188 | 217 | 217 | 14,58 | 14,58 | 5,323 (фактич. потребление) | 5,323 (фактич. потребление) |
| Итого население: |  |  |  |  | 14,58 | 14,58 | 5,323 | 5,323 |
| Организации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИП Мигушин |  | фактич. потребление |  |  | 0,055 | 0,055 | 0,020 | 0,020 |
| ИП Буданов |  | фактич. потребление |  |  | 0,58 | 0,58 | 0,213 | 0,213 |
| ФАП Пролетарский |  | фактич. потребление |  |  |  |  |  |  |
| Итого организации: |  |  |  |  | 0,635 | 0,635 | 0,233 | 0,233 |
| Всего по х. Пролетарский |  |  |  |  | 15,215 | 15,215 | 5,556 | 5,556 |
| п. Красная Заря |
| Население: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Многоквартирные дома и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного горячего водоснабжения, канализации с водонагревателями различного типа | 1 житель | 0,188 | 188 | 188 | 11,63 | 11,63 | 4,244 (фактич. потребление) | 4,244 (фактич. потребление) |
| Итого население: |  |  |  |  | 11,63 | 11,63 | 4,244 | 4,244 |
| Организации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО Миг |  | фактич. потребление |  |  | 0,03 | 0,03 | 0,011 | 0,011 |
| ФАП |  | фактич. потребление |  |  |  |  |  |  |
| Итого организации: |  |  |  |  | 0,03 | 0,03 | 0,011 | 0,011 |
| Всего по п. Красная Заря |  |  |  |  | 11,66 | 11,66 | 4,255 | 4,255 |
| х. Знамя Коммунизма |
| Население: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Многоквартирные дома и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного горячего водоснабжения, канализации с водонагревателями различного типа | 1 житель | 0,188 | 427 | 427 | 38,52 | 38,52 | 14,059 (фактич. потребление) | 14,059 (фактич. потребление) |
| Итого население: |  |  |  |  | 38,52 | 38,52 | 14,059 | 14,059 |
| Организации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО Миг |  | фактич. потребление |  |  | 0,022 | 0,022 | 0,008 | 0,008 |
| Итого организации: |  |  |  |  | 0,022 | 0,022 | 0,008 | 0,008 |
| Всего по х. Знамя Коммунизма |  |  |  |  | 38,542 | 38,542 | 14,067 | 14,067 |
| п. Кубанец |
| Население: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Многоквартирные дома и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного горячего водоснабжения, канализации с водонагревателями различного типа | 1 житель | 0,188 | 213 | 213 | 40,044 | 40,044 | 14,616 | 14,616 |
| Всего по п. Кубанец |  |  |  |  | 40,044 | 40,044 | 14,616 | 14,616 |
| п. Октябрьский |
| Население: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Многоквартирные дома и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного горячего водоснабжения, канализации с водонагревателями различного типа | 1 житель | 0,188 | 265 | 265 | 49,82 | 49,82 | 18,18 | 18,18 |
| Всего по п. Октябрьский |  |  |  |  | 49,82 | 49,82 | 18,18 | 18,18 |
| п. Заветы Ильича |
| Население: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Многоквартирные дома и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного горячего водоснабжения, канализации с водонагревателями различного типа | 1 житель | 0,188 | 240 | 240 | 45,12 | 45,12 | 16,47 | 16,47 |
| Всего по п. Заветы Ильича |  |  |  |  | 45,12 | 45,12 | 16,47 | 16,47 |

1.3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при её транспортировке (годовые, среднесуточные)

За 2020 год потери воды  составили:

- п. Первомайский -   34,74 % - 22194,05  м3/год (60,81  м3/сут);

-х. Знамя Коммунизма – 7,72% - 1177,46  м3/год (3,23  м3/сут);

-п. Комсомольский – 32,01% - 10108,66м3/год (27,69  м3/сут);

-х. Пролетарский – 37% - 3262,29 м3/год (8,94  м3/сут);

- п. Красная Заря– 51,11% - 4447,96 м3/год (12,19  м3/сут).

В перспективе предусматриваются мероприятия по сокращению потерь: реконструкция водопроводных сетей, регулирование напоров.

Таблица 16

| Показатель | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % |
| --- | --- |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2030 |
| п. Первомайский |
| % | 34,74 | 34,77 | 34,81 | 33,06 | 31,71 | 31,25 | 29,14 |
| Протяженность планируемой модернизации сети, км | 0 | 0 | 1,95 | 1,496 | 0,516 | 0 | 2,341 |
| п. Красная Заря |
| % | 51,11 | 51,16 | 51,21 | 50,73 | 50,78 | 50,24 | 48,2 |
| Протяженность планируемой модернизации сети, км | 0 | 0 | 0,318 | 0 | 0,36 | 0 | 1,362 |
| п. Комсомольский |
| % | 32,01 | 32,04 | 32,14 | 31,09 | 30,48 | 29,78 | 29,89 |
| Протяженность планируемой модернизации сети, км | 0 | 0 | 1,171 | 0,678 | 0,78 | 0 | 0 |
| х. Пролетарский |
| % | 37,0 | 37,04 | 37,07 | 37,11 | 37,15 | 37,19 | 37,3 |
| Протяженность планируемой модернизации сети, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| х. Знамя Коммунизма |
| % | 7,72 | 7,74 | 7,77 | 6,99 | 6,13 | 5,43 | 5,45 |
| Протяженность планируемой модернизации сети, км | 0 | 0 | 1,29 | 2,15 | 1,171 | 0 | 0 |

1.3.13.  Перспективные балансы водоснабжения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс  реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)

Перспективный баланс потребления воды рассчитан на максимальное суточное водопотребление. Корректировка баланса рассчитывается на среднесуточное водопотребление и далее, как и предусмотрено нормативами, пересчитывается в максимальное суточное потребление.

При разработке схемы водоснабжения  Первомайского сельского поселения базовым показателем для определения суточного расхода воды принят норматив потребления холодной воды на одного жителя, в соответствии с приказом РЭК - департамента цен и тарифов Краснодарского края от 31.08.2012 N 2/2012-нп (ред. от 16.05.2018 г.) "Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг в Краснодарском крае",  равный 188  л/сутки на человека. Суточный коэффициент неравномерности принят 1,2 в соответствии с СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Таблица 16 – Перспективный  баланс водопотребления холодной питьевой воды Первомайского сельского поселения

| № п/п | Наименование потребителей | Перспективные балансы водоснабжения |
| --- | --- | --- |
|  |  | Среднесуточное водопотребление, тыс. м3/сут | Максимальносуточное водопотребление, тыс. м3/сут | Годовое, тыс.м3 |
| п. Первомайский |
| 1 | Население | 0,115 | 0,138 | 42,07 |
| 2 | Организации | 0,008 | 0,01 | 2,914 |
| 3 | Потери | 0,051 | 0,061 | 18,5 |
|  | Итого: | 0,174 | 0,209 | 63,484 |
| х. Знамя Коммунизма |
| 1 | Население | 0,039 | 0,046 | 14,059 |
| 2 | Организации | 0,00002 | 0,00003 | 0,008 |
| 3 | Потери | 0,0022 | 0,0027 | 0,81 |
|  | Итого: | 0,041 | 0,0487 | 14,879 |
| п. Комсомольский |
| 1 | Население | 0,057 | 0,068 | 20,747 |
| 2 | Организации | 0,002 | 0,0024 | 0,723 |
| 3 | Потери | 0,025 | 0,03 | 9,15 |
|  | Итого: | 0,084 | 0,1 | 30,62 |
| п. Красная Заря |
| 1 | Население | 0,012 | 0,014 | 4,244 |
| 2 | Организации | 0,00003 | 0,00004 | 0,011 |
| 3 | Потери | 0,011 | 0,013 | 3,96 |
|  | Итого: | 0,023 | 0,027 | 8,215 |
| х. Пролетарский |
| 1 | Население | 0,015 | 0,018 | 5,323 |
| 2 | Организации | 0,0006 | 0,00077 | 0,233 |
| 3 | Потери | 0,0091 | 0,011 | 3,31 |
|  | Итого: | 0,0247 | 0,03 | 8,866 |

1.3.14. Расчет  требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

Требуемая мощность водозаборных и очистных сооружений определена на основании расчетного перспективного территориального водного баланса. На территории Первомайского сельского поселения горячая и техническая вода отсутствуют.

Таблица 17

| Наименование населенного пункта | Современное состояние 2020 год | Расчетный срок 2030 год | Мощность, насосной станции, тыс. м3/год | Резерв (дефицит) | Требуемая мощность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подача тыс. м³/год | Реализация тыс. м³/год | Потери тыс. м³/год | Подача тыс. м³/год | Реализация тыс. м³/год | Потери тыс. м³/год |  |  | ВНС, тыс.м³/год | Очистные, тыс. м³/год |
| ВНС «п. Комсомольский» |
| п. Комсомольский | 31,579 | 30,62 | 87,6 | Резерв 6,51 м3/час | 87,6 | - |
| ВНС «Кисляковская» |
| п. Первомайский | 63,886 | 63,484 | 1401,6 | 0 |  |  |
| х. Знамя Коммунизма | 15,246 | 14,879 |  |  |  |  |
| х. Красная Заря | 8,703 | 8,215 |  |  | 1401,6 | - |
| х. Пролетарский | 8,818 | 8,866 |  |  |  |  |
| п. Кисляковка | 6,198 | 6,198 |  |  |  |  |
| ВНС «Кущевская» | 1017,448 | 1299,57 |  |  |  |  |
| ВНС «Первомайская» |
| п. Первомайский | 63,886 | 63,484 | 219,0 | Резерв 16 м3/час |  |  |
| х. Знамя Коммунизма | 15,246 | 14,879 |  |  |  |  |

1.3.15.  Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

Органы местного самоуправления поселений, городских округов для каждой централизованной системы холодного водоснабжения определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности.

Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и эксплуатирующая водопроводные сети, наделяется статусом гарантирующей организации, если к водопроводным сетям этой организации присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих холодное водоснабжение.

Гарантирующая организация обязана обеспечить холодное водоснабжение в случае, если объекты капитального строительства абонентов присоединены в установленном порядке к централизованной системе холодного водоснабжения в пределах зоны деятельности такой гарантирующей организации. Гарантирующая организация заключает с организациями, осуществляющими эксплуатацию объектов централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения, договоры, необходимые для обеспечения надежного и бесперебойного холодного водоснабжения и (или) водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Организации, эксплуатирующие отдельные объекты централизованной системы холодного водоснабжения, обязаны заключить с гарантирующей организацией, определенной в отношении такой централизованной системы холодного водоснабжения, договор по водоподготовке, по транспортировке воды и (или) договор по транспортировке сточных вод, по очистке сточных вод, а также иные договоры, необходимые для обеспечения холодного водоснабжения. Гарантирующая организация обязана оплачивать указанные услуги по тарифам в сфере холодного водоснабжения.

Организации, эксплуатирующие отдельные объекты централизованной системы холодного водоснабжения, обязаны осуществлять забор, водоподготовку и (или) транспортировку воды в объеме, необходимом для осуществления холодного водоснабжения абонентов, подключенных к централизованной системе холодного водоснабжения. Организации, осуществляющие транспортировку холодной воды, обязаны приобретать у гарантирующей организации воду для удовлетворения собственных нужд, включая потери в водопроводных сетях таких организаций.

Организации, эксплуатирующие отдельные объекты централизованной системы холодного водоснабжения, обязаны по требованию гарантирующей организации, с которой заключены указанные в части 5 настоящей статьи договоры, при наличии технической возможности оборудовать приборами учета воды точки присоединения к другим водопроводным сетям, входящим в централизованную систему холодного водоснабжения, создать места отбора проб воды и обеспечить доступ представителям указанной гарантирующей организации или по ее указанию представителям иной организации к таким приборам учета и местам отбора проб воды.

В настоящее время гарантирующими организациями в Первомайском сельском поселении  является  ООО "ИВ-консалтинг" для следующих населенных  пунктов: х. Пролетарский, х. Красная Заря, п. Первомайский, х. Знамя Коммунизма, п. Комсомольский.

## 1.4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

1.4.1.  Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

Таблица 18  – Перечень основных мероприятий  по реализации схемы водоснабжения

| № п/п | Виды работ | Годы реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| п. Комсомольский |
| 1 | Модернизация водопроводной сети по ул. Центральная (от ВК-69 до ВК-80) ПЭ 110 мм L=918 м | 2023 |
| 2 | Модернизация водопроводной сети по пер. Трудовой (от ВК-80 до ВК-43) ПЭ 110 мм L=253м | 2023 |
| 3 | Модернизация водопроводной сети по ул. Трудовая (от ВК-43 до ВК-44) ПЭ 110 мм L=132 м | 2024 |
| 4 | Модернизация водопроводной сети от ВК-86 до ВК-45, ПЭ 110 мм L=246 м | 2024 |
| 5 | Модернизация водопроводной сети по ул. Хуторская от ВК-45 до ВК-20, ПЭ 110 мм L=300 м | 2024 |
| 6 | Модернизация водопроводной сети по ул. Хлеборобов (от ВК-87 до ВК-38), ПЭ 110 мм L=262 м | 2025 |
| 7 | Модернизация водопроводной сети по ул. Молодежная (от ВК-30 до ВК-37), ПЭ 160 мм L=229 м | 2025 |
| 8 | Модернизация водопроводной сети по ул. Юбилейная (от ВК-34 до ВК-69), ПЭ 110 мм L=289 м | 2025 |
| п. Первомайский |
| 9 | Модернизация водопроводной сети по ул. Краснодарская (от водонапорной башни до ВК-312), ПЭ 200 мм L=1950 м | 2023 |
| 10 | Модернизация водопроводной сети по ул. Краснодарская (от ВК-312 до ВК-153), ПЭ 110 мм L=281 м | 2030 |
| 11 | Модернизация водопроводной сети по ул. Урожайная (от ВК-312 до ПГ-1), ПЭ 200 мм L=63 м | 2029 |
| 12 | Модернизация водопроводной сети по ул. Урожайная (от ПГ-1 до ВК-324), ПЭ 160 мм L=803 м | 2029 |
| 13 | Модернизация водопроводной сети по ул. Первомайская (от ВК-297 до ВК-240), ПЭ110 мм L=516 м | 2025 |
| 14 | Модернизация водопроводной сети по ул. Солнечная (от ВК-324 до ВК-273), ПЭ110 мм L=852 м | 2029 |
| 17 | Модернизация водопроводной сети по ул. Октябрьская (от ВК-292 до ВК-206), ПЭ110 мм L=546 м | 2027 |
| 20 | Модернизация водопроводной сети по ул. Юбилейная (от ВК-285 до ВК-318), ПЭ160 мм L=470 м | 2028 |
| 21 | Модернизация водопроводной сети от ВК-216 до ВК-310, ПЭ110 мм L=192 м | 2029 |
| 22 | ПСД на строительство водопроводной сети по ул. Есенина (от ВК-326 до ВК-343), ПЭ75 мм L=434 м | 2029 |
| 23 | СМР водопроводной сети по ул. Есенина (от ВК-326 до ВК-343), ПЭ75 мм L=434 м | 2030 |
| 24 | Модернизация водопроводной сети по ул. Береговая (от ВК-2 до ПГ-2), ПЭ110 мм L=510 м | 2023 |
| 25 | Модернизация водопроводной сети по ул. Береговая (от ПГ-2 до ВК-18), ПЭ110 мм L=986 м | 2023 |
| 26 | Модернизация водопроводной сети по ул. Коммунальная (от ВК-324 до ВК-288), ПЭ110 мм L=225 м | 2026 |
|  | Модернизация водопроводной сети по ул. Советская (от ВК-288 до ВК-255), ПЭ50 мм L=203 м | 2024 |
| х. Красная Заря |
| 27 | Модернизация водопроводной сети по ул. Московская (от ВК-1 до ВК-3), ПЭ110 мм L=318 м | 2023 |
| 28 | Модернизация водопроводной сети от ВК-3 до ВК-39, ПЭ110 мм L=360 м | 2025 |
| 29 | Модернизация водопроводной сети по ул. Ленинградская (от ВК-4 до ВК-14), ПЭ110 мм L=394 м | 2027 |
| 30 | Модернизация водопроводной сети по ул. Ленинградская (от ВК-5 до ВК-22), ПЭ110 мм L=284 м | 2028 |
| 31 | Модернизация водопроводной сети по ул. Мира (от ВК-38 до ВК-46), ПЭ110 мм L=398 м | 2029 |
| 32 | Модернизация водопроводной сети по ул. Мира (от ВК-39 до ВК-53), ПЭ110 мм L=286 м | 2030 |
| х. Знамя Коммунизма |
| 33 | Модернизация водопроводной сети по ул. Образцовая (от ВК-20 до ВК-53), ПЭ110 мм L=2150 м | 2023 |
| 34 | Модернизация водопроводной сети по ул. Новая (от ВК-53 до ВК-73), ПЭ110 мм L=1171 м | 2023 |
| 35 | Модернизация водопроводной сети по ул. Береговая (от ВК-18 до ВК-20), ПЭ110 мм L=1290 м | 2023 |

1.4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий,  предусмотренных  схемой водоснабжения

Перспективная схема водоснабжения учитывает мероприятия, направленные на развитие объектов систем водоснабжения (подключение новых потребителей) и улучшения качества питьевой воды.

Модернизация и реконструкция  участков водопроводных сетей

п. Комсомольский

- Модернизация водопроводной сети по ул. Центральная (от ВК-69 до ВК-80), протяженностью 918 м, с заменой асбестоцементной  трубы Dн=122 мм  на полиэтиленовую трубу Dн=110 мм;

- Модернизация водопроводной сети по пер. Трудовой (от ВК-80 до ВК-43), протяженностью 253 м, с заменой асбестоцементной  трубы Dн=122 мм  на полиэтиленовую трубу Dн=110 мм;

- Модернизация водопроводной сети по ул. Трудовая (от ВК-43 до ВК-44), протяженностью 132 м, с заменой асбестоцементной  трубы Dн=122 мм  на полиэтиленовую трубу Dн=110 мм;

- Модернизация водопроводной сети по от ВК-86 до ВК-45), протяженностью 246 м, с заменой асбестоцементной  трубы Dн=122 мм  на полиэтиленовую трубу Dн=110 мм;

- Модернизация водопроводной сети по ул. Хуторская (от ВК-45 до ВК-20), протяженностью 300 м, с заменой асбестоцементной  трубы Dн=122 мм  на полиэтиленовую трубу Dн=110 мм;

- Модернизация водопроводной сети по ул. Хлеборобов (от ВК-87 до ВК-38), протяженностью 262 м, с заменой асбестоцементной  трубы Dн=122 мм  на полиэтиленовую трубу Dн=110 мм;

- Модернизация водопроводной сети по ул. Молодежная (от ВК-30 до ВК-37), протяженностью 229 м, с заменой чугунной  трубы Dн=170 мм  на полиэтиленовую трубу Dн=160 мм;

- Модернизация водопроводной сети по ул. Юбилейная (от ВК-34 до ВК-69), протяженностью 289 м, с заменой асбестоцементной  трубы Dн=122 мм  на полиэтиленовую трубу Dн=110 мм;

п. Первомайский

- Реконструкция водопроводной сети по ул. Краснодарская (от водонапорной башни до ВК-312), протяженностью 1950 м, с заменой асбестоцементной  трубы Dн=122 мм;  Dн=168 мм на полиэтиленовую трубу Dн=200 мм;

- Модернизация водопроводной сети по ул. Краснодарская (от ВК-1 до ВК-312), протяженностью 281 м, с заменой асбестоцементной  трубы Dн=122 мм  на полиэтиленовую трубу Dн=110 мм;

- Модернизация водопроводной сети от ВК-312 до ВК-323, протяженностью 377 м, с заменой асбестоцементной  трубы Dн=122 мм  на полиэтиленовую трубу Dн=225 мм;

- Модернизация водопроводной сети от ВК-323 до ВК-324, протяженностью 472 м, с заменой асбестоцементной  трубы Dн=168 мм  на полиэтиленовую трубу Dн=160 мм;

- Модернизация водопроводной сети по ул. Первомайская (от ВК-297 до ВК-240), протяженностью 516 м, с заменой стальной  трубы Dн=114 мм  на полиэтиленовую трубу Dн=110 мм;

- Модернизация водопроводной сети по ул. Солнечная (от ВК-324 до ВК-273), протяженностью 852 м, с заменой асбестоцементной  трубы Dн=122 мм  на полиэтиленовую трубу Dн=110 мм;

- Модернизация водопроводной сети по ул. Октябрьская (от ВК-292 до ВК-208), протяженностью 546 м, с заменой стальной  трубы Dн=114 мм  на полиэтиленовую трубу Dн=110 мм;

- Модернизация водопроводной сети ул. Юбилейная (от ВК-285 до ВК-318), протяженностью 470 м, с заменой асбестоцементной  трубы Dн=168 мм  на полиэтиленовую трубу Dн=160 мм;

- Модернизация водопроводной сети от ВК-216 до ВК-310, протяженностью 192 м, с заменой стальной  трубы Dн=114 мм  на полиэтиленовую трубу Dн=110 мм;

- Модернизация водопроводной сети от ВК-216 до ВК-310, протяженностью 192 м,  с заменой стальной  трубы Dн=114 мм  на полиэтиленовую трубу Dн=110 мм;

- Модернизация водопроводной сети по ул. Береговая (от ВК-2 до ПГ-2), протяженностью 510 м,  с заменой асбестоцементной  трубы Dн=122 мм  на полиэтиленовую трубу Dн=110 мм;

- Модернизация водопроводной сети по ул. Береговая (от ПГ-2 до ВК-18), протяженностью 986 м,  с заменой  трубы ПХВ Dн=50 мм  на полиэтиленовую трубу Dн=110 мм;

- Модернизация водопроводной сети по ул. Коммунальная (от ВК-324 до ВК-288), протяженностью 225 м,  с заменой асбестоцементной трубы Dн=122 мм  на полиэтиленовую трубу Dн=110 мм;

- Модернизация водопроводной сети по ул. Советская (от ВК-288 до ВК-255), протяженностью 203 м,  с заменой стальной трубы Dн=40 мм  на полиэтиленовую трубу Dн=50 мм;

х. Красная Заря

- Модернизация водопроводной сети по ул. Московская (от ВК-1 до ВК-3), протяженностью 318 м, с заменой стальной  трубы Dн=114 мм  на полиэтиленовую трубу Dн=110 мм;

-Модернизация водопроводной сети от ВК-3 до ВК-39, протяженностью 360 м, с заменой стальной  трубы Dн=114 мм  на полиэтиленовую трубу Dн=110 мм;

- Модернизация водопроводной сети по ул. Ленинградская (от ВК-4 до ВК-14), протяженностью 394 м, с заменой стальной  трубы Dн=114 мм  на полиэтиленовую трубу Dн=110 мм;

- Модернизация водопроводной сети по ул. Ленинградская (от ВК-5 до ВК-22), протяженностью 284 м, с заменой стальной  трубы Dн=114 мм  на полиэтиленовую трубу Dн=110 мм;

- Модернизация водопроводной сети по ул. Мира (от ВК-38 до ВК-46), протяженностью 398 м, с заменой стальной  трубы Dн=114 мм  на полиэтиленовую трубу Dн=110 мм;

- Модернизация водопроводной сети по ул. Мира (от ВК-39 до ВК-53), протяженностью 286 м, с заменой стальной  трубы Dн=114 мм  на полиэтиленовую трубу Dн=110 мм;

х. Знамя Коммунизма

- Модернизация водопроводной сети по ул. Образцовая (от ВК-20 до ВК-53), протяженностью 2150 м, с заменой асбестоцементной  трубы Dн=122 мм  на полиэтиленовую трубу Dн=110 мм;

- Модернизация водопроводной сети по ул. Новая (от ВК-53 до ВК-73), протяженностью 1171 м, с заменой стальной  трубы Dн=114 мм  на полиэтиленовую трубу Dн=110 мм;

- Модернизация водопроводной сети ул. Береговая (от ВК-18 до ВК-20), протяженностью 1290 м, с заменой  трубы ПХВ Dн=50 мм  на полиэтиленовую трубу Dн=110 мм.

Строительство новой водопроводной сети для присоединения новых абонентов

п. Первомайский

Строительство водопроводной сети по ул. Есенина (от ВК-326 до ВК-343) ПЭ 75  мм L=434 м для присоединения домов №1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 12 к водопроводной сети.

Ежегодная плановая замена изношенных сетей водоснабжения позволит сократить потери воды при ее транспортировке,  обеспечить бесперебойным водоснабжением потребителей и улучшить качество воды.

При замене и строительстве трубопроводов в качестве альтернативы существующим  стальным, асбестоцементным и чугунным трубам рекомендуется применять полиэтиленовые трубы. Применение полиэтиленовых  трубопроводов  в системе холодного водоснабжения  оправдано как в технологическом, эксплуатационном,  так и в экономическом плане.

Основные преимущества труб изготовленных из ПНД:

- затраты на транспортировку ПНД труб для водоснабжения до 2 раз меньше, чем на транспортировку стальных;

- масса ПЭ трубы для водопровода более чем в 8 раз меньше массы  металлических аналогов;

- стоимость выполнения строительно-монтажных работ даже при использовании традиционных открытых методов, сокращается до 2,5 раз;

- большая эластичность, что позволяет их легко вписывать в повороты трассы;

- труба водопроводная полиэтиленовая обладает высокой  антикоррозийной стойкостью ко всем минеральным кислотам, стойкость к щелочам, что позволяет отказаться от изоляции, не требует устройства систем электрохимической защиты;

- отсутствие необходимости применения дорогостоящих методов проверки и контроля качества сварных соединений.

1.4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы  водоснабжения

Целью всех мероприятий по новому строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения является бесперебойное снабжение Первомайского сельского поселения питьевой водой, отвечающей требованиям новых нормативов качества, повышение энергетической эффективности оборудования.

В данном разделе отражены основные объекты, предусмотренные по развитию централизованной системы питьевого водоснабжения.
1)  Сведения об объектах, предлагаемых к новому строительству:

В Первомайском сельском поселении на расчетный срок планируется строительство водопроводной сети:

п. Первомайский:

- по ул. Есенина  (от ВК-326 до ВК-343) ПЭ 75  мм L=434 м.

2) Сведения о действующих объектах, предлагаемых к модернизации (техническому перевооружению).

На расчетный срок планируется модернизация водопроводной сети:

- п. Первомайский –7,394 км;

- п. Комсомольский – 2,629 км;

- х. Красная Заря – 2,04 км;

- х. Знамя Коммунизма– 4,611 км.

3) Сведения об объектах водоснабжения, предлагаемых к выводу из эксплуатации.

Объекты, предлагаемые к выводу из эксплуатации, отсутствуют.

1.4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения  на объектах организации, осуществляющих водоснабжение

В настоящее время аварийная и диспетчерская службы организованы и функционируют силами ООО "ИВ-консалтинг".

Системы управления режимами водоснабжения на территории Первомайского сельского поселения отсутствует.

Основными целями автоматизации процессов водоснабжения и развития систем диспетчеризации и телемеханики являются:

-обеспечение показателей качества питьевой воды и оказываемых услуг потребителям в соответствии с действующими нормативными требованиями РФ;

-оптимизация работы сетей и сооружений водоснабжения;

- сокращение производственных издержек (снижение затрат электроэнергии, потерь воды, затрат на ремонт, затрат на содержание эксплуатирующего персонала, снижение сроков устранения аварийных ситуаций и т.п.),  повышения надежности управления технологическим процессом;

-  достижение необходимого уровня безопасности и безаварийности технологического процесса;

- повышение качества процесса оперативного управления.

1.4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

Федеральным законом от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Федеральный закон №261-ФЗ) для ресурсоснабжающих организаций установлена обязанность выполнения работ по установке приборов учета в случае обращения к ним лиц, которые согласно закону могут выступать заказчиками по договору. Порядок заключения и существенные условия договора, регулирующего условия установки, замены и (или) эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов (Порядок заключения договора установки ПУ), утвержден приказом Минэнерго России от 07.04.2010 №149 и вступил в силу с 18 июля 2010 г.

На данный момент в Первомайском сельском поселении приборы учета установлены у 84,1 % населения.

На конец расчетного периода планируется 100% обеспечение населения коммерческими приборами учета воды,  при обеспечении установки приборов учёта на водозаборах, прочих сооружениях, для контроля расходов (потерь) по отдельным участкам.

Опираясь на показания счетчиков, планируется осуществлять учет воды, отпускаемой населению, и соответственно производить расчет с потребителями на основании утвержденных тарифов.

1.4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения

На расчетный срок планируется строительство водопроводной сети по следующим улицам:

п. Первомайский

ул. Есенина - ПЭ 50  мм L=434 м.

1.4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров,  водонапорных башен

На территории Первомайского сельского поселения  строительство насосных станций, резервуаров и водонапорных башен не планируется.

1.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения

В соответствии со Схемой водоснабжения Первомайского сельского поселения Кущевского района  все проектируемые объекты водоснабжения планируются в границах Первомайского сельского поселения.

1.4.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Приложение

1.5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

1.5.1.  Меры по предотвращению  вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья населения   Кущевского района. Эффект от внедрения данных мероприятий - улучшение здоровья и качества жизни граждан.

С развитием технического процесса ужесточились требования к нормативам воздействия на окружающую среду.

В соответствии с требованиями экологического законодательства предприятие при эксплуатации систем водоснабжения должно переходить на более современные технологические процессы очистки воды, основанные на последних достижениях науки и техники, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду.     С целью предотвращения неблагоприятного воздействия на водный объект необходимо предусмотреть использование ресурсосберегающей, природоохранной технологии повторного использования промывных вод.     Сооружения повторного использования промывных вод позволят повторно использовать все промывные воды в технологическом процессе. Такая технология позволит повысить экологическую безопасность водного объекта, исключив сброс промывных вод в водный объект, что соответствует требованиям Водного кодекса Российской Федерации.

1.5.2.  Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации  мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке

На территории Кущевского района используется установка «Хлорофес» (УГ-25)  по производству гипохлорита натрия. Обеззараживание воды гипохлоритом натрия позволяет улучшить качество воды, ликвидировать потенциальную опасность возникновения чрезвычайных ситуаций и улучшить экологическую ситуацию путём отказа от хранения и применения жидкого хлора.

Благодаря высокой антибактериальной активности и широкому спектру действия на различные микроорганизмы, это средство продолжает удерживаться на рынке дезинфицирующих препаратов и является вторым по объему применения после использования хлора.

## 1.6. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ  ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Стоимость рассчитана на основании Приказа Министерства  строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ №918/пр от 30.12.2019 г. "Об утверждении укрупненных сметных нормативов"   (НЦС 81-02-14-2020 "Наружные сети водоснабжения  и канализации".

Коэффициент для Краснодарского края – 0,92.

Таблица 20

| Наименование | Ед. изм. | Показатель | Стоимость 1 ед, (руб.) | Суммарная стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Первомайский |
| Модернизация водопроводной сети по ул. Краснодарская (от ВБР до ВК-312), ПЭ 200 мм | м | 1950 | 3677,1 | 7170,35 |
| Модернизация водопроводной сети по ул. Краснодарская (от ВК-312 до ВК-153), ПЭ 110 мм | м | 281 | 3009,89 | 845,78 |
| Модернизация водопроводной сети по ул. Урожайная (от ВК-312 до ПГ-1), ПЭ 200 мм | м | 63 | 3677,1 | 231,66 |
| Модернизация водопроводной сети по ул. Урожайная (от ПГ-1 до ВК-324), ПЭ 160 мм | м | 803 | 3677,1 | 2416,94 |
| Модернизация водопроводной сети по ул. Первомайская (от ВК-297 до ВК-240), ПЭ110 мм | м | 516 | 3009,89 | 1553,1 |
| Модернизация водопроводной сети по ул. Солнечная (от ВК-324 до ВК-273), ПЭ110 мм | м | 852 | 3009,89 | 2564,43 |
| Модернизация водопроводной сети по ул. Октябрьская (от ВК-292 до ВК-206), ПЭ110 мм | м | 546 | 3009,89 | 1643,4 |
| Модернизация водопроводной сети по ул. Юбилейная (от ВК-285 до ВК-318), ПЭ160 мм | м | 470 | 3677,1 | 1728,24 |
| Модернизация водопроводной сети от ВК-216 до ВК-310, ПЭ110 мм | м | 192 | 3009,89 | 577,9 |
| ПСД на строительство водопроводной сети по ул. Есенина (от ВК-326 до ВК-343), ПЭ75 мм L=434 м | компл | 1 | 146000,0 | 146,0 |
| СМР водопроводной сети по ул. Есенина (от ВК-326 до ВК-343), ПЭ75 мм L=434 м | м | 434 | 2596,5 | 489,1 |
| Модернизация водопроводной сети по ул. Береговая (от ВК-2 до ПГ-2), ПЭ110 мм | м | 510 | 3009,89 | 1535,04 |
| Модернизация водопроводной сети по ул. Береговая (от ПГ-2 до ВК-18), ПЭ110 мм | м | 986 | 3009,89 | 2967,75 |
| Модернизация водопроводной сети по ул. Коммунальная (от ВК-324 до ВК-288), ПЭ110 мм | м | 225 | 3009,89 | 677,23 |
| Модернизация водопроводной сети по ул. Советская (от ВК-288 до ВК-255), ПЭ50 мм | м | 203 | 2430,1 | 493,31 |
| Итого п. Первомайский |  |  |  | 25 040,23 |
| п. Комсомольский |
| Модернизация водопроводной сети по ул. Центральная (от ВК-69 до ВК-80) ПЭ 110 мм | м | 918 | 3009,89 | 2763,1 |
| Модернизация водопроводной сети по пер. Трудовой (от ВК-80 до ВК-43) ПЭ 110 мм | м | 253 | 3009,89 | 761,5 |
| Модернизация водопроводной сети по ул. Трудовая (от ВК-43 до ВК-44) ПЭ 110 мм | м | 132 | 3009,89 | 397,31 |
| Модернизация водопроводной сети от ВК-86 до ВК-45, ПЭ 110 мм | м | 246 | 3009,89 | 740,43 |
| Модернизация водопроводной сети по ул. Хуторская от ВК-45 до ВК-20, ПЭ 110 мм | м | 300 | 3009,89 | 902,9 |
| Модернизация водопроводной сети по ул. Хлеборобов (от ВК-87 до ВК-38), ПЭ 110 мм | м | 262 | 3009,89 | 788,6 |
| Модернизация водопроводной сети по ул. Молодежная (от ВК-30 до ВК-37), ПЭ 160 мм | м | 229 | 3677,1 | 842,1 |
| Модернизация водопроводной сети по ул. Юбилейная (от ВК-34 до ВК-69), ПЭ 110 мм | м | 289 | 3009,89 | 869,9 |
| Итого п. Комсомольский |  |  |  | 8 065,84 |
| х. Красная Заря |
| Модернизация водопроводной сети по ул. Московская (от ВК-1 до ВК-3), ПЭ110 мм | м | 318 | 3009,89 | 957,15 |
| Модернизация водопроводной сети от ВК-3 до ВК-39, ПЭ110 мм | м | 360 | 3009,89 | 1083,6 |
| Модернизация водопроводной сети по ул. Ленинградская (от ВК-4 до ВК-14), ПЭ110 мм | м | 394 | 3009,89 | 1185,9 |
| Модернизация водопроводной сети по ул. Ленинградская (от ВК-5 до ВК-22), ПЭ110 мм | м | 284 | 3009,89 | 854,81 |
| Модернизация водопроводной сети по ул. Мира (от ВК-38 до ВК-46), ПЭ110 мм | м | 398 | 3009,89 | 1197,9 |
| Модернизация водопроводной сети по ул. Мира (от ВК-39 до ВК-53), ПЭ110 мм | м | 286 | 3009,89 | 860,83 |
| Итого х. Красная Заря |  |  |  | 6 140,19 |
| х. Знамя Коммунизма |
| Модернизация водопроводной сети по ул. Образцовая (от ВК-20 до ВК-53), ПЭ110 мм | м | 2150 | 3009,89 | 6471,26 |
| Модернизация водопроводной сети по ул. Новая (от ВК-53 до ВК-73), ПЭ110 мм | м | 1171 | 3009,89 | 3524,58 |
| Модернизация водопроводной сети по ул. Береговая (от ВК-18 до ВК-20), ПЭ110 мм | м | 1290 | 3009,89 | 3882,8 |
| Итого х. Знамя Коммунизма |  |  |  | 13 878,64 |
| Всего по Первомайскому сельскому поселению |  |  |  | 53 124,9 |

1.7. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Реализация описанных выше мероприятий положительно скажется на эксплуатационных показателях системы водоснабжения, в результате чего ожидается улучшение целевых показателей. Плановые показатели развития системы централизованного водоснабжения представлены ниже (Таблица 21):

Таблица 21

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2020(базовый год) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | КАЧЕСТВО ВОДЫ |
| 1.1 | Доля проб холодной питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Доля проб холодной питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | н/д | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | НАДЕЖНОСТЬ И БЕСПЕРЕБОЙНОСТЬ ВОДОСНАБЖЕНИЯ |
| 2.1 | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед/км | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,384 | 0,354 | 0,295 | 0,236-0,177 |
| 3. | КАЧЕСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ |
| 3.1 | Доля охвата населения централизованным водоснабжением | % | 73,9 | 73,9 | 73,9 | 73,9 | 73,9 | 73,9 | 75,03 | 75,03 |
| 3.2 | Доля обеспеченности потребителей приборами учета воды | % | 95,92 | 96,37 | 96,82 | 97,27 | 97,72 | 98,17 | 98,62 | 100 |
| 4. | ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ |
| 4.1 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | п. Первомайский | % | 34,74 | 34,74 | 34,77 | 34,81 | 33,05 | 32,29 | 31,83 | 29,72 |
|  |  | х. Знамя Коммунизма |  | 7,72 | 7,72 | 7,74 | 7,77 | 7,78 | 7,79 | 7,81 | 7,91 |
|  |  | п. Комсомольский |  | 32,01 | 32,01 | 32,04 | 32,14 | 31,09 | 30,48 | 29,78 | 29,89 |
|  |  | х. Пролетарский |  | 37 | 37 | 37,04 | 37,07 | 37,11 | 37,15 | 37,19 | 37,3 |
|  |  | п. Красная Заря |  | 51,11 | 51,11 | 51,16 | 51,21 | 50,73 | 50,78 | 50,24 | 48,2 |
| 4.1.1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе забора и подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, поднятой насосными станциями первого подъема | кВт*ч/куб. м | - | - | - | - | - | - | - | - |

## 1.8. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

В  Первомайском сельском поселении имеются бесхозяйные водопроводные сети:

- водопроводная сеть п. Октябрьский – 2225м;

- водопроводная сеть п. Кубанец – 2890 м;

- водопроводная сеть п. Заветы Ильича – 2226 м.

2. СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

2.1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

2.1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории  поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны

В настоящее время в Первомайском сельском поселении централизованная система водоотведения отсутствует. Жилые дома оборудованы местными септиками и выгребными ямами.

2.1.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами

В Первомайском сельском поселении очистные сооружения отсутствуют.

2.1.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения

"Технологическая зона водоотведения" - часть канализационной сети, принадлежащей организации, осуществляющей водоотведение, в пределах которой обеспечиваются прием, транспортировка, очистка и отведение сточных вод или прямой (без очистки) выпуск сточных вод в водный объект.

Соответственно технологическая зона водоотведения отсутствует.

2.1.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

На территории Первомайского сельского поселения биологические очистные сооружения отсутствуют, при работе которых образуются осадки сточных вод.

2.1.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

В Первомайском сельском поселении канализационные сети отсутствуют.

2.1.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

Таблица 23 - Показатели надежности и бесперебойности водоотведения п. Первомайский

| Формула расчета | Наименование показателя | Ед. изм. | Фактические значения за период 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Пн=Ка/Lсети | удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км | 0 |
| Ка | количество аварий и засоров на канализационных сетях | ед. | 0 |
| Lсети | протяженность канализационных сетей | км | 0 |

2.1.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

В связи с тем, что централизованная канализация отсутствует  у 12% населения, то существует риск загрязнения грунтовых вод, что в свою очередь возможно приведёт к заболеваниям среди местных жителей.

Отсутствие канализационной сети на территории Первомайского сельского поселения, создает определенные трудности населению, ухудшая их бытовые условия.

2.1.8. Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения

100 % территории Первомайского сельского поселения не охвачена централизованным водоотведением.

2.1.9. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения  поселения

Централизованное водоотведение  на территории Первомайского сельского поселения отсутствует.

2.1.10. Сведения об отнесении централизованное системы водоотведения  (канализации)  к централизованным системам водоотведения  поселения, включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения  (канализации), отнесенных к централизованным  системам водоотведения  поселений, а также  информацию об очистных сооружениях (при их наличии) , на которые  поступают сточные воды, отводимые через указанные централизованные  системы водоотведения (канализации), о мощности очистных сооружений и применяемых на  них  технологиях очистки сточных вод,  среднегодовом объеме принимаемых сточных вод

Централизованное водоотведение  на территории Первомайского сельского поселения отсутствует.

2.2. БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

2.2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

Таблица 24

| №п/п | Наименование показателя | Ед. измерения. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сброс сточных вод, в т.ч. | тыс. м3/год | 0,0 |
| 1.1 | -население | тыс. м3/год | 0,0 |
| 1.2 | -бюджетные организации | тыс. м3/год | 0,0 |
| 1.3 | -прочие потребители | тыс. м3/год | 0,0 |

2.2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения

Ливневая канализация в Первомайском сельском поселении отсутствует.

2.2.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

Централизованное водоотведение  на территории Первомайского сельского поселения отсутствует.

2.2.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселению, с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей

Таблица 25

| Год | Мощность КОС, тыс. м3/сут | Сброс сточных вод, тыс. м3/сут | Резерв (+)/ дефицит (-) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020-2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026-2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2.2.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения  и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения

В Первомайском сельском поселении, в связи с отсутствием финансирования, строительство системы водоотведения не планируется.

Таблица 26

| Год | Прогнозные балансы, м3/год |
| --- | --- |
| 2021 | 0,0 |
| 2030 | 0,0 |

2.3. ПРОГНОЗ ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД

2.3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

Таблица 27 – Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

| Поступление сточных вод в централизованную систему водоотведения |
| --- |
| Существующее | Планируемое |
| тыс. м3/год | тыс.м3/сут | тыс. м3/год | тыс. м3/сут |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2.3.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)

"Технологическая зона водоотведения" - часть канализационной сети, принадлежащей организации, осуществляющей водоотведение, в пределах которой обеспечиваются прием, транспортировка, очистка и отведение сточных вод или прямой (без очистки) выпуск сточных вод в водный объект;

"Эксплуатационная зона" - зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

В связи с тем, что централизованное водоотведение отсутствует, эксплуатационная и  технологическая  зоны отсутствуют.

2.3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по  технологическим зонам водоотведения с разбивкой по годам

На расчетный срок строительство очистных сооружений не планируется.

2.3.4. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

Отвод и транспортировка стоков от абонентов производится через систему самотечных трубопроводов и систему канализационных насосных станций. Из насосной станции стоки транспортируются по напорным трубопроводам на поля фильтрации.

Канализационная насосная станция предназначена для обеспечения подачи сточных вод (т.е. перекачки и подъема) в систему канализации. КНС откачивает хозяйственно-бытовые, сточные воды. Канализационная насосная станция размещена в конце главного самотечного коллектора, т.е. в наиболее пониженной зоне канализируемой территории, куда целесообразно отдавать сточную воду самотеком. Место расположения насосной станции выбрана с учетом возможности устройства аварийного выпуска.

В целях поддержания надежного технического уровня оборудования, установок, сооружений и инженерных сетей в процессе эксплуатации необходимо регулярно выполнять графики планово-предупредительных ремонтов по выполнению комплекса  работ, направленных на обеспечение исправного состояния оборудования, надежной и экономичной эксплуатации.

Для выявления дефектов на сетях водоотведения необходимо проводить гидравлические испытания канализационных сетей для выявления утечек, прорывов и для своевременного проведения ремонтных работ.

2.3.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия

Канализационные очистные сооружения отсутствуют.

2.4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ (ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ) ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

2.4.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения  показателей развития централизованной системы водоотведения

Централизованное водоотведение  на территории Первомайского сельского поселения отсутствует.

2.4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

Таблица 28 – Перечень основных мероприятий  по реализации схемы водоотведения

| № п/п | Виды работ | Проектная мощность | Год реализации | Строительство, реконструкция объектов, эффективность выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | - | - | - | - |

2.4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

Мероприятия в сфере водоотведения не запланированы.

2.4.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

Сведения об объектах, планируемых к новому строительству:

В Первомайском сельском поселении не планируется строительство объектов централизованного водоотведения

Сведения об объектах, планируемых к реконструкции

В Первомайском сельском поселении отсутствует система водоотведения.

Сведения об объектах, планируемых к выводу из эксплуатации.

Объекты, планируемые к выводу из эксплуатации, отсутствуют.

2.4.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

Централизованное водоотведение  на территории Первомайского сельского поселения отсутствует

2.4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

На расчетный срок не планируется строительство новых объектов водоотведения.

2.4.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

Централизованное водоотведение  на территории Первомайского сельского поселения отсутствует

2.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

Централизованное водоотведение  на территории Первомайского сельского поселения отсутствует

2.5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

2.5.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади

Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты и на водозаборные площадки отсутствуют.

2.5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

Очистные сооружения  на территории Первомайского сельского поселения отсутствуют.

2.6. ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

На расчетный срок  строительство, реконструкция и модернизация системы водоотведения не планируется.

2.7. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ  ВОДООТВЕДЕНИЯ

Реализация описанных выше мероприятий положительно скажется на эксплуатационных показателях системы водоотведения, в результате чего ожидается улучшение целевых показателей. Плановые показатели развития системы централизованного водоотведения представлены ниже (Таблица 30):

Таблица 30

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2020(факт) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |
| 1.1 | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | (ед./ км). | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Показатели очистки сточных вод |
| 2.1 | Непрерывность водоотведения | час/сут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод |
| 3.1 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | (кВт*ч/ куб.м). | н/д | - | - | - | - | - | - | - |

2.8. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ

На территории Первомайского сельского поселения  бесхозяйные системы централизованного водоотведения отсутствуют.