Приложение 1

к Решению Совета депутатов

Первомайского сельского поселения

от           г. №______

ПрОЕКТ

актуализированная

схема теплоснабжения

Первомайского сельского поселения

Кущевского района

краснодарского края

НА ПЕРИОД С 2021 ПО 2045 годы

СОДЕРЖАНИЕ

| Паспорт схемы | 6 |
| --- | --- |
| Основные термины и понятия | 7 |
| Введение | 9 |
| Общая часть | 10 |
| Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения | 11 |
| 1.1 Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам | 11 |
| 1.2 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе | 13 |
| 1.3 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах | 14 |
| 1.4. Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по Первомайскому сельскому поселению | 14 |
| Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей | 15 |
| 2.1. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии | 15 |
| 2.2 Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии | 15 |
| 2.3 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть | 16 |
| 2.4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух и более поселений, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения | 17 |
| 2.5. Радиус эффективного теплоснабжения | 17 |
| Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя | 19 |
| 3.1 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей | 19 |
| 3.2 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения | 20 |
| Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения | 21 |
| 4.1. Описание сценариев развития теплоснабжения поселения | 21 |
| 4.2. Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения | 21 |
| Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и модернизации источников тепловой энергии | 21 |
| 5.1 Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях сельского поселения, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения | 21 |
| 5.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии | 21 |
| 5.3 Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения | 22 |
| 5.4 Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных | 22 |
| 5.5 Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно | 22 |
| 5.6 Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии | 22 |
| 5.7 Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации | 23 |
| 5.8 Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения | 23 |
| 5.9 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей | 24 |
| 5.10 Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива | 24 |
| Раздел 6. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей | 25 |
| 6.1 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов) | 25 |
| 6.2. Предложение по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения под жилую, комплексную и производственную застройку | 25 |
| 6.3 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения | 25 |
| 6.4 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельной в «пиковый» режим работы или ликвидации котельной | 25 |
| 6.5. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения потребителей | 26 |
| Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения горячего водоснабжения в закрытые системы горячего водоснабжения | 27 |
| 7.1. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения горячего водоснабжения в закрытые системы, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения | 27 |
| 7.2. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения горячего водоснабжения в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения | 27 |
| Раздел 8. Перспективные топливные балансы | 28 |
| 8.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива | 28 |
| 8.2. Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии | 29 |
| 8.3. Виды топлива, их доли и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения | 29 |
| 8.4. Преобладающий в поселении вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении | 29 |
| 8.5. Приоритетное направление развития топливного баланса поселения | 29 |
| Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию | 30 |
| 9.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии | 30 |
| 9.2. Предложения по величине необходимых инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов | 31 |
| 9.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения | 33 |
| 9.4. Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения | 34 |
| 9.5. Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям | 34 |
| 9.6. Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации | 34 |
| Раздел 10. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации | 34 |
| 10.1 Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям) | 34 |
| 10.2. Реестр зон действия единой теплоснабжающей организации | 34 |
| 10.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации | 35 |
| 10.4. Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации | 38 |
| 10.5. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения | 38 |
| Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии | 39 |
| Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям | 39 |
| Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации Первомайского сельского поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения | 39 |
| 13.1 Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии | 39 |
| 13.2 Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии | 39 |
| 13.3 Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения | 40 |
| 13.4 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения | 40 |
| 13.5 Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии | 40 |
| 13.6. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения Первомайского сельского поселения) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения | 40 |
| Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения Первомайского сельского поселения | 41 |
| Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия | 43 |

ПАСПОРТ СХЕМЫ

Основанием для разработки схемы теплоснабжения Первомайского сельского поселения Кущевского района Краснодарского края является:

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений и дополнений в отдельные акты Российской федерации»;

Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса (с изменениями);

Постановление Правительства Российской Федерации от 22 февраля      2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (с изменениями);

Приказ Минэнерго России № 565, Минрегиона России от 29 декабря    2012 г. № 667;

Генеральный план Первомайского сельского поселения Кущевского района Краснодарского края.

Схема теплоснабжения поселения – это документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.

Основные цели и задачи схемы теплоснабжения:

повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

обеспечение жителей Первомайского сельского поселения тепловой энергией;

соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей;

установление ответственности субъектов теплоснабжения за надежное и качественное теплоснабжение потребителей;

обеспечение безопасности системы теплоснабжения.

Сроки и этапы реализации схемы

Схема будет реализована в период с 2021 по 2045 годы.

Контроль исполнения схемы

Оперативный контроль осуществляет глава Первомайского сельского поселения Кущевского района Краснодарского края.

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ

Зона действия системы теплоснабжения – территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения;

Зона действия источника тепловой энергии – территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения;

Установленная мощность источника тепловой энергии – сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по актам ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям и для обеспечения собственных и хозяйственных нужд теплоснабжающей организации в отношении данного источника тепловой энергии;

Располагаемая мощность источника тепловой энергии – величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемых по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.);

Мощность источника тепловой энергии нетто – величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии;

Теплосетевые объекты – объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии;

Элемент территориального деления – территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц;

Расчетный элемент территориального деления – территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения;

Местные виды топлива – топливные ресурсы, использование которых потенциально возможно в районах (территориях) их образования, производства, добычи (торф и продукты его переработки, попутный газ, отходы деревообработки, отходы сельскохозяйственной деятельности, отходы производства и потребления, в том числе твердые коммунальные отходы, и иные виды топливных ресурсов), экономическая эффективность потребления которых ограничена районами (территориями) их происхождения;

Расчетная тепловая нагрузка – тепловая нагрузка, определяемая на основе данных о фактическом отпуске тепловой энергии за полный отопительный период, предшествующий началу разработки схемы теплоснабжения, приведенная в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения к расчетной температуре наружного воздуха;

Базовый период – год, предшествующий году разработки и утверждения первичной схемы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения;

Базовый период актуализации – год, предшествующий году, в котором подлежит утверждению актуализированная схема теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения;

Энергетические характеристики тепловых сетей – показатели, характеризующие энергетическую эффективность передачи тепловой энергии по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии, расход электроэнергии на передачу тепловой энергии, расход теплоносителя на передачу тепловой энергии, потери теплоносителя, температуру теплоносителя;

Топливный баланс – документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного соответствия необходимых для функционирования системы теплоснабжения поставок топлива различных видов и их потребления источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения, устанавливающий распределение топлива различных видов между источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения и позволяющий определить эффективность использования топлива при комбинированной выработке электрической и тепловой энергии;

Материальная характеристика тепловой сети – сумма произведений значений наружных диаметров трубопроводов отдельных участков тепловой сети и длины этих участков;

Удельная материальная характеристика тепловой сети – отношение материальной характеристики тепловой сети к тепловой нагрузке потребителей, присоединенных к этой тепловой сети;

Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки – отношение тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии к площади территории, на которой располагаются объекты потребления тепловой энергии указанных потребителей, определяемое для каждого расчетного элемента территориального деления, зоны действия каждого источника тепловой энергии, каждой системы теплоснабжения и в целом по поселению, городскому округу, городу федерального значения в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения.

ВВЕДЕНИЕ

Проектирование систем теплоснабжения представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития поселения, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой генеральным планом.

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде совместно с другими вопросами инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер. Даётся обоснование необходимости сооружения новых или расширение существующих источников тепла для покрытия имеющегося дефицита мощности и возрастающих тепловых нагрузок на расчётный срок. При этом рассмотрение вопросов выбора основного оборудования для котельных, а также трасс тепловых сетей от них производится только после технико-экономического обоснования принимаемых решений. В качестве основного предпроектного документа по развитию теплового хозяйства принята практика составления перспективных схем теплоснабжения.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития на срок действия генерального плана, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы теплоснабжения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития системы теплоснабжения в целом и отдельных ее частей (локальных зон теплоснабжения) путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных затрат.

С повышением степени централизации, как правило, повышается экономичность выработки тепла, снижаются начальные затраты и расходы по эксплуатации источников теплоснабжения, но одновременно увеличиваются начальные затраты на сооружение тепловых сетей и эксплуатационные расходы на транспорт тепла.

В последние годы наряду с системами централизованного теплоснабжения, значительному усовершенствованию подверглись системы децентрализованного теплоснабжения, в основном, за счёт развития крупных систем централизованного газоснабжения с подачей газа крышным котельным или непосредственно в квартиры жилых зданий, где за счёт его сжигания в топках котлов, газовых водонагревателях, квартирных генераторах тепла может быть получено тепло одновременно для отопления, горячего водоснабжения, а также для приготовления пищи.

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Первомайское сельское поселение входит в состав муниципального образования Кущевский район и наделено статусом муниципального образования.

Первомайское сельское поселение расположено в юго-западной части Кущевского района и граничит:

- на севере – со Шкуринским с/п Кущевского района;

- на северо-востоке – с Кущевским  с/п Кущевского района;

- на востоке – с Кисляковским с/п Кущевского района;

- на юге и юго-западе – с Ленинградским районом.

Административным центром муниципального образования Первомайское сельское поселение является поселок Первомайский, расположенный в восточной части поселения в 9 км от районного центра – ст.Кущевской, до краевого центра – 212 км.

Территория Первомайского сельского поселения составляет 291 тыс. км2. Плотность населения – 18 чел на 1 км2.

На территории Первомайского сельского поселения расположено 8 населенных пунктов, где проживает по состоянию на 01.01.2009 г. 5390 человек, из них:

1. п.Первомайский – 2 103 чел.;

2. п.Заветы Ильича – 258 чел.;

3. х.Знамя Коммунизма – 756 чел.;

4. п.Комсомольский – 1014 чел.;

5. п.Красная Заря – 457 чел.;

Климат — умеренно-континентальный. Средняя температура воздуха в июле составляет +22 С. В январе −4-5 С. Господствуют восточные и северо-восточные ветра.

РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ  (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В  УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ

## 1.1. Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов  и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам

В таблице 2 показаны объемы строительных фондов, подключенных к системе теплоснабжения Первомайского сельского поселения.

Таблица 2

| Наименование потребителей | Этажность | Объем, м3 |
| --- | --- | --- |
| Котельная (пос. Комсомольский, ул. Центральная, дом 14а) |
| 1 | 2 | 3 |
| Всего по котельной, в том числе: |  | 42 976,72 |
| Население |  | 13 225 |
| бюджетные организации |  | 26 648 |
| прочие организации |  | 3 103,72 |
| Многоквартирные и индивидуальные дома |  |  |
| ул.Центральная, 11 | 2 | 325 |
| ул.Центральная, 15 | 2 | 702 |
| ул. Школьная, 1 | 2 | 635 |
| ул. Школьная, 2 | 2 | 904 |
| ул. Школьная, 3 | 2 | 704 |
| ул. Школьная, 4 | 2 | 649 |
| ул. Школьная, 5 | 2 | 862 |
| ул. Школьная, 6 | 2 | 405 |
| ул. Школьная, 7 | 2 | 727 |
| ул. Школьная, 8 | 2 | 764 |
| ул. Школьная, 9 ул. Школьная, 8 | 2 | 638 |
| ул. Школьная, 10 ул. Школьная, 8 | 2 | 603 |
| ул. Школьная, 11 ул. Школьная, 8 | 2 | 324 |
| ул. Школьная, 12 ул. Школьная, 8 | 2 | 763 |
| ул. Юбилейная, 10 | 2 | 1270 |
| ул. Юбилейная, 2 | 2 | 1314 |
| ул. Юбилейная, 6 | 2 | 784 |
| ул. Юбилейная, 8 | 2 | 852 |
| Бюджетные организации |  |  |
| МБОУ ООШ № 32, ул. Центральная, 18 | 2 | 8 431 |
| Мастерская МБОУ ООШ № 32 | 1 | 532 |
| МБДОУ д/с № 13, ул. Центральная, 14 | 2 | 2 817 |
| МУК ЦКС Первомайского СП, ул. Центральная, 16 | 3 | 13 325 |
| ФАП пос.Комсомольский, ул. Центральная, 17 | 1 | 1 543 |
| Прочие потребители |  |  |
| ООО "Наташа" магазин | 1 | 87,72 |
| ПБОЮЛ Гордиенко Е.И., магазин | 1 | 101 |
| ООО "Компаньон" контора ул. Мира 21 | 2 | 2 737 |
| ПАО "Ростелеком" АТС | 1 | 178 |
| Котельная (пос. Первомайский, ул. Советская, 13А) |
| 1 | 2 | 3 |
| Всего по котельной, в том числе: |  | 53 805,14 |
| население |  | 16 903,0 |
| бюджетные организации |  | 29 051,0 |
| прочие организации |  | 7 851,14 |
| Многоквартирные дома |  |  |
| ул. Коммунальная 1 | 2 | 876 |
| ул. Коммунальная 3 | 2 | 734 |
| ул. Коммунальная 4 | 2 | 1 497 |
| ул. Коммунальная 5 | 2 | 1 031 |
| ул. Коммунальная 7 | 2 | 1 088 |
| ул. Коммунальная 10 | 2 | 1 222 |
| ул. Коммунальная 14 | 2 | 1 047 |
| ул. Коммунальная 16 | 2 | 1 118 |
| ул. Коммунальная 18 | 2 | 1 029 |
| ул. Коммунальная 22 | 2 | 950 |
| ул. Кооперативная 5 | 2 | 1 031 |
| ул. Кооперативная 7 | 2 | 1 009 |
| ул. Кооперативная 9 | 2 | 550 |
| ул. Октябрьская 46 | 2 | 889 |
| ул.Октябрьская 48 | 2 | 1 463 |
| ул. Советская 18 | 2 | 1 369 |
| Бюджетные организации |  |  |
| МБУЗ Кущевская ЦРБ, ул. Кооперативная, 1 | 1 | 4 346 |
| Первомайское СП, ул. Советская, 23 | 1 | 1 206 |
| МБОУ СОШ № 7, ул. Советская, 3 | 2 | 13 104 |
| Мастерские МБОУ СОШ № 7 | 1 | 2 600 |
| Столовая МБОУ СОШ № 7 | 1 | 1 289 |
| МУК КДЦ Первомайского СП, ул. Советская,10 | 2 | 6 506 |
| Прочие потребители |  |  |
| ПАО "Зерносовхоз Кущевский", ул. Советская, 8 | 2 | 2873,58 |
| Гостиница ПАО "Зерносовхоз Кущевский" | 1 | 2769 |
| Проходная ПАО "Зерносовхоз Кущевский" | 1 | 367,08 |
| Столовая ПАО "Зерносовхоз Кущевский" | 1 | 1247 |
| Бокс гаража ПАО "Зерносовхоз Кущевский" | 1 | 102,48 |
| ПАО "Ростелеком АТС | 1 | 162 |
| Русская тройка, магазин | 1 | 150 |
| ООО "Миг", аптека | 1 | 180 |

На расчетный срок строительство многоквартирного жилищного фонда не планируется. Застройщики индивидуального жилищного фонда использует автономные источники теплоснабжения.

## 1.2. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального

## деления

Таблица 3: Объем потребления тепловой энергии

| Элемент территориального деления | Этапы | Тепловая нагрузка, Гкал/час | Теплоноситель м3/час |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Суммарная | Отопление | Вентиляция | ГВС | Суммарная |
|  |  | Существующее потребление | Прирост потребления | Существующее потребление | Прирост потребления | Существующее потребление | Прирост потребления | Существующее потребление | Прирост потребления | Существующее потребление | Прирост потребления | Существующее потребление | Прирост потребления | Существующее потребление | Прирост потребления | Существующее потребление | Прирост потребления |
| Котельная (пос. Комсомольский, ул. Центральная, дом 14а) | 2021 | 0,92 | - | - | - | - | - | 0,92 | - | 0,0475 | - | - | - | - | - | 0,0475 | - |
|  | 2022 | 0,92 | - | - | - | - | - | 0,92 | - | 0,0475 | - | - | - | - | - | 0,0475 | - |
|  | 2023 | 0,92 | - | - | - | - | - | 0,92 | - | 0,0475 | - | - | - | - | - | 0,0475 | - |
|  | 2024 | 0,92 | - | - | - | - | - | 0,92 | - | 0,0475 | - | - | - | - | - | 0,0475 | - |
|  | 2025 | 0,92 | - | - | - | - | - | 0,92 | - | 0,0475 | - | - | - | - | - | 0,0475 | - |
|  | 2026 | 0,92 |  |  |  |  |  | 0,92 |  | 0,0475 |  |  |  |  |  | 0,0475 |  |
|  | 2027-2045 | 0,92 | - | - | - | - | - | 0,92 | - | 0,0475 | - | - | - | - | - | 0,0475 | - |
| Котельная (пос. Первомайский, ул. Советская, 13А) | 2021 | 1,14 | - | - | - | - | - | 1,14 | - | 0,0588 | - | - | - | - | - | 0,0588 | - |
|  | 2022 | 1,14 | - | - | - | - | - | 1,14 | - | 0,0588 | - | - | - | - | - | 0,0588 | - |
|  | 2023 | 1,14 | - | - | - | - | - | 1,14 | - | 0,0588 | - | - | - | - | - | 0,0588 | - |
|  | 2024 | 1,14 | - | - | - | - | - | 1,14 | - | 0,0588 | - | - | - | - | - | 0,0588 | - |
|  | 2025 | 1,14 | - | - | - | - | - | 1,14 | - | 0,0588 | - | - | - | - | - | 0,0588 | - |
|  | 2026 | 1,14 |  |  |  |  |  | 1,14 |  | 0,0588 |  |  |  |  |  | 0,0588 |  |
|  | 2027-2045 | 1,14 | - | - | - | - | - | 1,14 | - | 0,0588 | - | - | - | - | - | 0,0588 | - |

1.3. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах

Объекты, расположенные в производственных зонах Первомайского сельского поселения и охваченные централизованным теплоснабжением от действующих котельных, отсутствуют.

Теплоснабжение производственных зон осуществляется от собственных источников, размещенных на территориях предприятий.

1.4. Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника

тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и

по Первомайскому сельскому поселению

Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии представлены в таблице 4.

Таблица 4

| №п/п | Наименование расчетного элемента территориального деления | Наименование источника централизованного теплоснабжения | Теплоплотность зоны действия источника тепла, Гкал/час /км2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2045 |
| 1 | пос. Комсомольский | Котельная (пос. Комсомольский, ул. Центральная, дом 14а) | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 |
| 2 | пос. Первомайский | Котельная (пос. Первомайский, ул. Советская, 13А) | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 |

РАЗДЕЛ 2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

2.1. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Таблица 5

| Наименование источника теплоснабжения | Мощность котла (Гкал/час) | Водогрейные котлы | Количество котлов | Мощность котельной (Гкал/час) | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная (пос. Комсомольский, ул. Центральная, дом 14а) | 0,86 | Факел-1 | 4 | 3,44 | Природный газ |
| Котельная (пос. Первомайский, ул. Советская, 13А) | 0,52 | КВГ -0,6 | 4 | 2,08 | Природный газ |

На расчетный срок не планируется подключение новых абонентов к централизованному теплоснабжению.

## 2.2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

В Первомайском сельском поселении теплоснабжение малоэтажных и индивидуальных жилых застроек, а также отдельных зданий коммунально-бытовых и промышленных потребителей, не подключенных к центральному теплоснабжению, осуществляется от индивидуальных источников тепловой энергии.

Индивидуальные источники тепловой энергии Первомайского сельского поселения служат для отопления и горячего водоснабжения индивидуального жилого фонда суммарной площадью 42,2 тыс м2. Поскольку данные об установленной тепловой мощности данных теплоагрегатов отсутствуют, не представляется возможности точно оценить резервы этого вида оборудования. Расход тепла на отопление существующих индивидуальных жилых домов определяется из условий 20 ккал/ч на 1 м2.

## 2.3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

Балансы тепловой мощности составляем по прошедшему отопительному сезону (2018-2019 годы). На период                           2020-2030 годы прироста потребления тепловой энергии по всем котельным не планируется.

Таблица 6: Балансы тепловой мощности

| № п/п | Наименование параметра | Ед. измерения | Год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2045 |
| Котельная (пос. Комсомольский, ул. Центральная, дом 14а) |
| 1 | Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал/год | 2050,8 | 2050,8 | 2050,8 | 2050,8 | 2050,8 | 2050,8 | 2050,8 |
| 2 | Потери в тепловых сетях | Гкал/год | 562,0 | 562,0 | 562,0 | 562,0 | 562,0 | 562,0 | 562,0 |
| 3 | Собственные нужды | Гкал/год | 48,74 | 48,74 | 48,74 | 48,74 | 48,74 | 48,74 | 48,74 |
| 4 | Полезный отпуск тепла всего | Гкал/год | 1488,8 | 1488,8 | 1488,8 | 1488,8 | 1488,8 | 1488,8 | 1488,8 |
| 4.1 | Население всего | Гкал/год | 663,97 | 663,97 | 663,97 | 663,97 | 663,97 | 663,97 | 663,97 |
| 4.2 | Бюджетные организации | Гкал/год | 683,49 | 683,49 | 683,49 | 683,49 | 683,49 | 683,49 | 683,49 |
| 4.3 | Прочие потребители | Гкал/год | 141,30 | 141,30 | 141,30 | 141,30 | 141,30 | 141,30 | 141,30 |
| Котельная (пос. Первомайский, ул. Советская, 13А) |
| 1 | Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал/год | 2503,2 | 2503,2 | 2503,2 | 2503,2 | 2503,2 | 2503,2 | 2503,2 |
| 2 | Потери в тепловых сетях | Гкал/год | 580,2 | 580,2 | 580,2 | 580,2 | 580,2 | 580,2 | 580,2 |
| 3 | Собственные нужды | Гкал/год | 59,45 | 59,45 | 59,45 | 59,45 | 59,45 | 59,45 | 59,45 |
| 4 | Полезный отпуск тепла всего | Гкал/год | 1923,0 | 1923,0 | 1923,0 | 1923,0 | 1923,0 | 1923,0 | 1923,0 |
| 4.1 | Население всего | Гкал/год | 730,97 | 730,97 | 730,97 | 730,97 | 730,97 | 730,97 | 730,97 |
| 4.2 | Бюджетные организации | Гкал/год | 783,56 | 783,56 | 783,56 | 783,56 | 783,56 | 783,56 | 783,56 |
| 4.3 | Прочие потребители | Гкал/год | 408,5 | 408,5 | 408,5 | 408,5 | 408,5 | 408,5 | 408,5 |

2.4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух

и более поселений, с уПервомайием величины тепловой

нагрузки для потребителей каждого поселения

На территории Первомайского сельского поселения отсутствуют источники теплоснабжения, расположенные в границах нескольких поселений.

2.5. Радиус эффективного теплоснабжения

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопо-требляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Оптимальный радиус теплоснабжения предлагается определять из условия минимума выражения для «удельных стоимостей сооружения тепловых сетей и источника»:

S=A+Z→min (руб./Гкал/ч),

где A – удельная стоимость сооружения тепловой сети, руб./Гкал/ч;

Z – удельная стоимость сооружения котельной, руб./Гкал/ч.

Аналитическое выражение для оптимального радиуса теплоснабжения предложено в следующем виде, км:

Rопт = (140/s0,4)·ϕ0,4·(1/B0,1)(Δτ/П)0,15

где B – среднее число абонентов на 1 км;

s – удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м2; П – теплоплотность района, Гкал/ч·км2;

Δτ – расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, оC;

ϕ – поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной.

При этом предложено некоторое значение предельного радиуса дейст-вия тепловых сетей, которое определяется из соотношения, км:

Rпред=[(p–C)/1,2K]2,5

где R пред – предельный радиус действия тепловой сети, км;

p – разница себестоимости тепла, выработанного в котельной  и в индивидуальных котельных абонентов, руб./Гкал;

C – переменная часть удельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла, руб./Гкал;

K – постоянная часть удельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла при радиусе действия тепловой сети, равном 1 км, руб./Гкал·км.

Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения котельных приведены в таблице 7.

Расчёт эффективного радиуса

Таблица 7

| Название элемента территориального деления, адрес планируемой новой застройки | Установленная мощность Гкал | Средний диаметр трубопровода мм | Протяжённость тепловых сетей м | Тепловая плотность района Гкал/ч/км² | Радиус эффективного теплоснабжения, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная (пос. Комсомольский, ул. Центральная, дом 14а) | 3,44 | 115,3 | 1900,0 | 1,14 | 0,51 |
| Котельная (пос. Первомайский, ул. Советская, 13А) | 2,08 | 92,6 | 2247,0 | 1,22 | 0,55 |

РАЗДЕЛ 3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ

БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

## 3.1. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

## Существующая система теплоснабжения Первомайского сельского поселения состоит из двух котельных. Данные по существующим водоподготовительным установкам отсутствуют.

Баланс производительности водоподготовительной установки складывается из нижеприведенных статей:

Объем воды на заполнение системы теплоснабжения:

Vот=qот*Qот ,

где,

qот – удельный объем воды, (справочная величина , qот=19,5 м3/(Гкал/час);

Qот  - максимальный тепловой поток на отопление здания, Гкал/час.

Объем воды на заполнение трубопроводов тепловых сетей;

Vт.с.=Vi*Li ,

где

Vi  - удельный объем воды i-го диаметра, м3;

L- длина участка i-го диаметра, м

Объем воды на подпитку системы теплоснабжения:

Vподп.=0,0025*(Vот + Vт.с)*n*t+GГВС,

где

n- продолжительность отопительного периода;

t - часов работы в отопительный период.

GГВС - среднечасовой расход воды на горячее водоснабжение, м3/час.

В таблице 8 рассчитан баланс теплоносителя. Баланс производительности водоподготовительных установок останется неизменным, в связи с тем, что присоединение новых абонентов не планируется.

Таблица 8

| Наименование источника теплоснабжения | Кол-во воды, необходимого для производства и передачи тепловой энергии котельными, м3 (Vобщ.) | Объем воды на заполнение системы теплоснабжения, (Vот.) | Объем воды на заполнение трубопроводов тепловых сетей, Vт.с | Объем воды на подпитку системы теплоснабжения, Vподп |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная (пос. Комсомольский, ул. Центральная, дом 14а) | 687,8 | 18,2 | 44,45 | 491,8 |
| Котельная (пос. Первомайский, ул. Советская, 13А) | 579,9 | 22,5 | 37,00 | 409,4 |

## 3.2. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных

## режимах работы систем теплоснабжения

В соответствии с п. 6.17, СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», для систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительная аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной воды, расход которой принимается в количестве 2 % от объема воды в трубопроводах тепловых сетей.

Таблица 9

| Наименование источника теплоснабжения | Производительность ВПУ, т/час | Существующее максимальное значение подпитки теплосети, т/час | Перспективное максимальное значение подпитки теплосети, т/час |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная (пос. Комсомольский, ул. Центральная, дом 14а) | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Котельная (пос. Первомайский, ул. Советская, 13А) | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

4.1. Описание сценариев развития теплоснабжения поселения

Теплоснабжение жилых территорий Первомайского сельского поселения предусматривается от автономных источников питания систем поквартирного теплоснабжения – от автоматических газовых отопительных котлов для индивидуальной одно- и двухэтажной застройки.

###### В соответствии с генеральным планом поселения в Первомайском сельском поселении не планируется строительство многоквартирных домов, вся застройка частная. В связи с этим изменение схемы теплоснабжения не планируется.

4.2. Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения

В соответствии с генеральным планом Первомайского сельского поселения развитие системы теплоснабжения не планируется. Все новое строительство предусмотрено от индивидуальных источников теплоснабжения.

РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

## 5.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях сельского  поселения, для которых отсутствует  возможность или целесообразность  передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения

Учитывая, что Генеральным планом развития Первомайского сельского поселения не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения, теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников тепла. В связи с этим новое строительство котельных не планируется.

## 5.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Таблица 10: Предложения по реконструкции источника тепла

| № п/п | Мероприятия | Цели реализации мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1. | - | - |

## 5.3. Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Таблица 11: Предложения по техническому перевооружению

источника тепла

| № п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.) | Ед. изм. | Значение показателя |
|  |  |  |  |  |  | до реализации мероприятия | после реализации мероприятия |
| 1 | Реконструкция котельной пос. Комсомольский, ул. Центральная, дом 14а | Снижение уровня износа | Котельная Кущевский район, пос. Комсомольский, ул. Центральная, дом 14а | мощность | МВт | 4 | 1,2 |  |
| 2 | Реконструкция котельной пос. Первомайский, ул. Советская, 13А | Снижение уровня износа | Котельная Кущевский район, пос. Первомайский, ул. Советская, 13А | мощность | МВт | 2,42 | 1,5 |  |

## 5.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

## В Первомайском сельском поселении источники тепловой энергии не работают в комбинированном режиме.

## 5.5. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно

## или экономически нецелесообразно

Источников комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории муниципального образования нет.

## 5.6. Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Переоборудование котельных Первомайского сельского поселения в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрено.

Для возможности переоборудования и строительства источников с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии, необходим следующий перечень документов:

решения по строительству генерирующих мощностей с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, утвержденные в региональных схемах и программах перспективного развития электроэнергетики, разработанные в соответствии с Постановлением Российской Федерации от 17 октября 2009 года № 823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики»;

решения по строительству объектов с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, утвержденных в соответствии с договорами поставки мощности;

решения по строительству объектов генерации  тепловой мощности, утвержденных в программах газификации поселения;

решения связанные с отказом подключения потребителей к существующим  электрическим сетям.

## 5.7. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия   источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации

## Переоборудовать котельные в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не планируется.

## 5.8. Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку

## затрат при необходимости его изменения

В соответствии со СНиП 41-02-2003 регулирование отпуска теплоты от источников тепловой энергии предусматривается качественно по нагрузке отопления, согласно графику изменения температуры воды в зависимости от температуры наружного воздуха.

Таблица 12: Температурный график

| Наименование источника теплоты | Схема присоединения нагрузки ГВС | Расчетная температура наружного воздуха, ºС | Температура воздуха внутри отапливаемых помещений, ºС | Температурный график, ºС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная (пос. Комсомольский, ул. Центральная, дом 14а) | отсутствует | -19 | +20 | 95/70 |
| Котельная (пос. Первомайский, ул. Советская, 13А) | отсутствует | -19 | +20 | 95/70 |

Расчетный график качественного регулирования в зависимости от температуры наружного воздуха пос Первомайский в таблице 13.

Таблица 13 - График качественного температурного регулирования

| Температура наружного воздуха | Температура в падающем трубопроводе, 0С | Температура в обратном трубопроводе, 0С | Тепловая нагрузка, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 39,5 | 34 | 26 |
| 9 | 42 | 35,8 | 28 |
| 8 | 43,8 | 37,2 | 31 |
| 7 | 45,3 | 38 | 33 |
| 6 | 48 | 39,6 | 36 |
| 5 | 49,5 | 40,8 | 38 |
| 4 | 52 | 42,2 | 41 |
| 3 | 53,8 | 43,6 | 44 |
| 2 | 55,8 | 47 | 46 |
| 1 | 58 | 46,1 | 49 |
| 0 | 59,5 | 47,5 | 51 |
| -1 | 62,2 | 49 | 54 |
| -2 | 64,2 | 50,3 | 56 |
| -3 | 65,8 | 51,6 | 59 |
| -4 | 68,2 | 53,0 | 62 |
| -5 | 70 | 54,0 | 64 |
| -6 | 72,2 | 55,3 | 67 |
| -7 | 74 | 57 | 69 |
| -8 | 75,2 | 58 | 72 |
| -9 | 77,2 | 59,2 | 74 |
| -10 | 79,1 | 60,2 | 77 |
| -11 | 81,2 | 61,2 | 79 |
| -12 | 84,6 | 62,6 | 82 |
| -13 | 85 | 63,8 | 85 |
| -14 | 86,6 | 65,8 | 87 |
| -15 | 88 | 67 | 90 |
| -16 | 90,3 | 66,8 | 92 |
| -17 | 92 | 68 | 95 |
| -18 | 93,8 | 69 | 97 |
| -19 | 95,0 | 70,0 | 100 |

## 5.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

Ввод в эксплуатацию новых мощностей не планируется до 2030 года.

Таблица 14: Производительность котельных Первомайского сельского поселения

| Наименование источника | Установленная мощность, Гкал/час | Присоединенная нагрузка, Гкал/час. | Год ввода в эксплуатацию новых мощностей |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Существующая | Перспективная |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Котельная (пос. Комсомольский, ул. Центральная, дом 14а) | 3,44 | 1,03 | 0,92 | 2025 |
| Котельная (пос. Первомайский, ул. Советская, 13А) | 2,08 | 1,29 | 1,14 | 2031 |

5.10. Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

В Первомайском сельском поселении ввод новых источников теплоснабжения не планируется. Котельные работают на природном газе.

В качестве альтернативного источника энергии можно использовать солнечный модуль (установка, преобразующая солнечную энергию в тепловую энергию). Процедура перехода на солнечный модуль  является довольно сложной и дорогостоящей.

РАЗДЕЛ 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ,  РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ  ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

6.1. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии

(использование существующих резервов)

На территории Первомайского сельского поселения в существующих источниках теплоснабжения наблюдается резерв мощности.

6.2. Предложение по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения под жилую, комплексную и производственную застройку

Строительство многоквартирного жилищного фонда не планируется. Застройщики индивидуального жилищного фонда использует автономные источники теплоснабжения. В связи с этим потребностей в строительства новых тепловых сетей, с целью обеспечения приростов тепловой нагрузки в существующих зонах действия источников теплоснабжения, при росте тепловой нагрузки для целей отопления, горячего водоснабжения нет, т.к. фактическая мощность котельных используется потребителями на 7%.

6.3. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Учитывая, что генеральным планом  Первомайского сельского поселения не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется. Реконструкция тепловых сетей, обеспечивающая условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения не предусмотрены.

6.4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельной в «пиковый» режим

работы или ликвидации котельной

Строительство, реконструкция и модернизация тепловых сетей, для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим не планируется.

6.5. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения потребителей

Таблица 15

| № п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.) | Ед. изм. | Значение показателя |
|  |  |  |  |  |  | до реализации мероприятия | после реализации мероприятия |
| 1 | Реконструкция трубопровода участка Кот.-Т1 | Снижение уровня износа | Котельная п. Комсомольский; Наименование: участок Кот.-Т1,Кущевский район, пос. Комсомольский, ул. Центральная, дом 14а | диаметр; протяженность | мм; м | 200; 20 | 200; 20 |  |
| 2 | Реконструкция трубопровода участка Кот.-Т1 | Снижение уровня износа | Котельная п. Комсомольский; Наименование: участок Кот.-Т1, Кущевский район, пос. Комсомольский, ул. Центральная, дом 14а | диаметр; протяженность | мм; м | 150; 30 | 150; 30 |  |
| 3 | Реконструкция трубопровода участка Кот.-Т1 | Снижение уровня износа | Котельная п. Комсомольский; Наименование: участок Кот.-Т1, Кущевский район, пос. Комсомольский, ул. Центральная, дом 14а | диаметр; протяженность | мм; м | 150; 100 | 150; 100 |  |
| 4 | Реконструкция трубопровода участка Т1 - Т-2 | Снижение уровня износа | Котельная п. Комсомольский; Наименование: участок Т1 - Т-2, Кущевский район, пос. Комсомольский, ул. Центральная, дом 14а | диаметр; протяженность | мм; м | 100; 7 | 100; 7 |  |
| 5 | Реконструкция трубопровода участка Т2-ж.д. ул. Центральная,15 | Снижение уровня износа | Котельная п. Комсомольский; Наименование: участок Т2-ж.д. ул. Центральная,15 , Кущевский район, пос. Комсомольский, ул. Центральная, дом 14а | диаметр; протяженность | мм; м | 50; 35 | 50; 35 |  |
| 6 | Реконструкция трубопровода участка Т2 - Т-3 | Снижение уровня износа | Котельная п. Комсомольский; Наименование: участок Т2 - Т-3, Кущевский район, пос. Комсомольский, ул. Центральная, дом 14а | диаметр; протяженность | мм; м | 100; 36 | 100; 36 |  |
| 7 | Реконструкция трубопровода участка Т3-ж.д. ул. Центральная,11 | Снижение уровня износа | Котельная п. Комсомольский; Наименование: участок Т3-ж.д. ул. Центральная,11, Кущевский район, пос. Комсомольский, ул. Центральная, дом 14а | диаметр; протяженность | мм; м | 50; 35 | 50; 35 |  |
| 8 | Реконструкция трубопровода участка Т4-Д/С №13 | Снижение уровня износа | Котельная п. Комсомольский; Наименование: участок Т4-Д/С №13, Кущевский район, пос. Комсомольский, ул. Центральная, дом 14а | диаметр; протяженность | мм; м | 50; 26 | 50; 26 |  |
| 9 | Реконструкция трубопровода участка Т6 - Т7 | Снижение уровня износа | Котельная п. Комсомольский; Наименование: участок Т6 - Т7, Кущевский район, пос. Комсомольский, ул. Центральная, дом 14а | диаметр; протяженность | мм; м | 150; 104 | 150; 104 |  |
| 10 | Реконструкция трубопровода участка Т8 - Т9 | Снижение уровня износа | Котельная п. Комсомольский; Наименование: участок Т8 - Т9, Кущевский район, пос. Комсомольский, ул. Центральная, дом 14а | диаметр; протяженность | мм; м | 125; 43 | 125; 43 |  |
| 11 | Реконструкция трубопровода участка Т9 - зд.МУП ЦКС | Снижение уровня износа | Котельная п. Комсомольский; Наименование: участок Т9 - зд.МУП ЦКС , Кущевский район, пос. Комсомольский, ул. Центральная, дом 14а | диаметр; протяженность | мм; м | 100; 45 | 100; 45 |  |
| 12 | Реконструкция трубопровода участка Т9- зд. СОШ №6 | Снижение уровня износа | Котельная п. Комсомольский; Наименование: участок Т9- зд. СОШ №6 , Кущевский район, пос. Комсомольский, ул. Центральная, дом 14а | диаметр; протяженность | мм; м | 100; 26 | 100; 26 |  |
| 13 | Реконструкция трубопровода участка Т7 - Т10 | Снижение уровня износа | Котельная п. Комсомольский; Наименование: участок Т7 - Т10 , Кущевский район, пос. Комсомольский, ул. Центральная, дом 14а | диаметр; протяженность | мм; м | 125; 91 | 125; 91 |  |
| 14 | Реконструкция трубопровода участка Т12 -Т12а | Снижение уровня износа | Котельная п. Комсомольский; Наименование: участок Т12 -Т12а, Кущевский район, пос. Комсомольский, ул. Центральная, дом 14а | диаметр; протяженность | мм; м | 150; 16 | 150; 16 |  |
| 15 | Реконструкция трубопровода участка Т12а -Т22 | Снижение уровня износа | Котельная п. Комсомольский; Наименование: участок Т12а -Т22 , Кущевский район, пос. Комсомольский, ул. Центральная, дом 14а | диаметр; протяженность | мм; м | 150; 113 | 150; 113 |  |
| 16 | Реконструкция трубопровода участка Т22- Т-21 | Снижение уровня износа | Котельная п. Комсомольский; Наименование: участок Т22- Т-21, Кущевский район, пос. Комсомольский, ул. Центральная, дом 14а | диаметр; протяженность | мм; м | 100; 65 | 100; 65 |  |
| 17 | Реконструкция трубопровода участка Т21- Т-20 | Снижение уровня износа | Котельная п. Комсомольский; Наименование: участок Т21- Т-20 , Кущевский район, пос. Комсомольский, ул. Центральная, дом 14а | диаметр; протяженность | мм; м | 100; 40 | 100; 40 |  |
| 18 | Реконструкция трубопровода участка Т20 -Т19 | Снижение уровня износа | Котельная п. Комсомольский; Наименование: участок Т20 -Т19, Кущевский район, пос. Комсомольский, ул. Центральная, дом 14а | диаметр; протяженность | мм; м | 100; 82 | 100; 82 |  |
| 19 | Реконструкция трубопровода участка от ТК -19 к ж.-д. ул. Юбилейная,2 | Снижение уровня износа | Котельная п. Комсомольский; Наименование: участок от ТК -19 к ж.-д. ул. Юбилейная,2, Кущевский район, пос. Комсомольский, ул. Центральная, дом 14а | диаметр; протяженность | мм; м | 100; 67 | 100; 67 |  |
| 20 | Реконструкция трубопровода участка Т12 - Т13 | Снижение уровня износа | Котельная п. Комсомольский; Наименование: участок Т12 - Т13, Кущевский район, пос. Комсомольский, ул. Центральная, дом 14а | диаметр; протяженность | мм; м | 150; 36 | 150; 36 |  |
| 21 | Реконструкция трубопровода участка Т13- Т18 | Снижение уровня износа | Котельная п. Комсомольский; Наименование: участок Т13- Т18, Кущевский район, пос. Комсомольский, ул. Центральная, дом 14а | диаметр; протяженность | мм; м | 150; 238 | 150; 238 |  |
| 22 | Реконструкция трубопровода участка Кот. - Т1 | Снижение уровня износа | Тепловые сети котельной пос. Первомайский; Наименование: участок Кот. - Т1, Кущевский район, пос. Первомайский, ул. Советская, 13А | диаметр; протяженность | мм; м | 200; 6 | 200; 6 |
| 23 | Реконструкция трубопровода участка Т2- Т6 | Снижение уровня износа | Тепловые сети котельной пос. Первомайский; Наименование: участок Т2- Т6, Кущевский район, пос. Первомайский, ул. Советская, 13А | диаметр; протяженность | мм; м | 150; 220 | 150; 220 |
| 24 | Реконструкция трубопровода участка Т6 - Т7 | Снижение уровня износа | Тепловые сети котельной пос. Первомайский; Наименование: участок Т6 - Т7, Кущевский район, пос. Первомайский, ул. Советская, 13А | диаметр; протяженность | мм; м | 100; 29 | 100; 29 |
| 25 | Реконструкция трубопровода участка Т7 - Т8 | Снижение уровня износа | Тепловые сети котельной пос. Первомайский; Наименование: участок Т7 - Т8, Кущевский район, пос. Первомайский, ул. Советская, 13А | диаметр; протяженность | мм; м | 100; 23 | 100; 23 |
| 26 | Реконструкция трубопровода участка Т8- Т9 | Снижение уровня износа | Тепловые сети котельной пос. Первомайский; Наименование: участок Т8- Т9, Кущевский район, пос. Первомайский, ул. Советская, 13А | диаметр; протяженность | мм; м | 100; 59 | 100; 59 |
| 27 | Реконструкция трубопровода участка Т9 - Т10 | Снижение уровня износа | Тепловые сети котельной пос. Первомайский; Наименование: участок Т15-Т16 , Кущевский район, пос. Первомайский, ул. Советская, 13А | диаметр; протяженность | мм; м | 80; 103 | 80; 103 |
| 28 | Реконструкция трубопровода участка Т15-Т16 | Снижение уровня износа | Тепловые сети котельной пос. Первомайский; Наименование: участок Т15 - Т16, Кущевский район, пос. Первомайский, ул. Советская, 13А | диаметр; протяженность | мм; м | 70; 46 | 70; 46 |
| 29 | Реконструкция трубопровода участка Т16- Т17 | Снижение уровня износа | Тепловые сети котельной пос. Первомайский; Наименование: участок Т16 - Т17, Кущевский район, пос. Первомайский, ул. Советская, 13А | диаметр; протяженность | мм; м | 70; 24 | 70; 24 |
| 30 | Реконструкция трубопровода участка Т17 - Т18 | Снижение уровня износа | Тепловые сети котельной пос. Первомайский; Наименование: участок Т17 - Т18, Кущевский район, пос. Первомайский, ул. Советская, 13А | диаметр; протяженность | мм; м | 100; 26 | 100; 26 |
| 31 | Реконструкция трубопровода участка Т18 - Т19 | Снижение уровня износа | Тепловые сети котельной пос. Первомайский; Наименование: участок Т18 - Т19, Кущевский район, пос. Первомайский, ул. Советская, 13А | диаметр; протяженность | мм; м | 50; 37 | 50; 37 |
| 32 | Реконструкция трубопровода участка Т17 - столоваяСОШ №7 | Снижение уровня износа | Тепловые сети котельной пос. Первомайский; Наименование: участок Т17 - столовая СОШ №7 , Кущевский район, пос. Первомайский, ул. Советская, 13А | диаметр; протяженность | мм; м | 50; 54 | 50; 54 |
| 33 | Реконструкция трубопровода участка Т1-Т34 | Снижение уровня износа | Тепловые сети котельной пос. Первомайский; Наименование: участок Т1-Т34 , Кущевский район, пос. Первомайский, ул. Советская, 13А | диаметр; протяженность | мм; м | 150; 34 | 150; 34 |
| 34 | Реконструкция трубопровода участка Т34- Т33 | Снижение уровня износа | Тепловые сети котельной пос. Первомайский; Наименование: участок Т34- Т33, Кущевский район, пос. Первомайский, ул. Советская, 13А | диаметр; протяженность | мм; м | 150; 170 | 150; 170 |
| 35 | Реконструкция трубопровода участка Т33- Т32 | Снижение уровня износа | Тепловые сети котельной пос. Первомайский; Наименование: участок Т33- Т32 , Кущевский район, пос. Первомайский, ул. Советская, 13А | диаметр; протяженность | мм; м | 150; 29 | 150; 29 |
| 36 | Реконструкция трубопровода участка Т23 - Т24 | Снижение уровня износа | Тепловые сети котельной пос. Первомайский; Наименование:Т23 - Т24, Кущевский район, пос. Первомайский, ул. Советская, 13А | диаметр; протяженность | мм; м | 150; 19 | 150; 19 |
| 37 | Реконструкция трубопровода участка Т24 - Т25 | Снижение уровня износа | Тепловые сети котельной пос. Первомайский; Наименование Т24 - Т25:, Кущевский район, пос. Первомайский, ул. Советская, 13А | диаметр; протяженность | мм; м | 150; 35 | 150; 35 |
| 38 | Реконструкция трубопровода участка Т25 - Т26 | Снижение уровня износа | Тепловые сети котельной пос. Первомайский; Наименование участок Т25 - Т26 :, Кущевский район, пос. Первомайский, ул. Советская, 13А | диаметр; протяженность | мм; м | 150; 19 | 150; 19 |
| 39 | Реконструкция трубопровода участка Т32-зд. Адм.Первом С/П | Снижение уровня износа | Тепловые сети котельной пос. Первомайский; Наименование: Т32-зд. Адм.Первом С/П , Кущевский район, пос. Первомайский, ул. Советская, 13А | диаметр; протяженность | мм; м | 50; 15 | 50; 15 |
| 40 | Реконструкция трубопровода участка Т26 - Т27 | Снижение уровня износа | Тепловые сети котельной пос. Первомайский; Наименование: Т26 - Т27 , Кущевский район, пос. Первомайский, ул. Советская, 13А | диаметр; протяженность | мм; м | 100; 143 | 100; 143 |
| 41 | Реконструкция трубопровода участка Т30-Т31 | Снижение уровня износа | Тепловые сети котельной пос. Первомайский; Наименование: участок Т30-Т31 , Кущевский район, пос. Первомайский, ул. Советская, 13А | диаметр; протяженность | мм; м | 150; 40 | 150; 40 |
| 42 | Реконструкция трубопровода участка Т31- МУК КДЦ | Снижение уровня износа | Тепловые сети котельной пос. Первомайский; Наименование: Т31- МУК КДЦ , Кущевский район, пос. Первомайский, ул. Советская, 13А | диаметр; протяженность | мм; м | 150; 35 | 150; 35 |
| 43 | Реконструкция трубопровода участка Т28-маг. АО"Зерносовхоз Кущевский | Снижение уровня износа | Тепловые сети котельной пос. Первомайский; Наименование: участок Т28-маг. АО"Зерносовхоз Кущевский , Кущевский район, пос. Первомайский, ул. Советская, 13А | диаметр; протяженность | мм; м | 100; 25 | 100; 25 |

РАЗДЕЛ 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

7.1. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения горячего водоснабжения в закрытые системы, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

На территории Первомайского сельского поселения централизованное горячее водоснабжение  отсутствует.

7.2. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

На территории Первомайского сельского поселения централизованное горячее водоснабжение отсутствует.

РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

8.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива

Основной вид топлива является природный газ. Годовой расход топлива определяется по формуле:

B=(Qвырх103)/ (Qнхβк.а.);

где:  Qвыр- годовая выработка тепла;

Qн- теплотворная способность топлива (природный газ – 7900,0 ккал/м3 (0,0079 Гкал/м3);

βк.а- кпд котлоагрегата.

Таблица 16

| Наименование источника теплоснабжения | КПД основного оборудования сущ./персп. | Годовая выработка тепла, Гкал/год сущ./персп. | Существующее | Перспективное |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Расход природного газа, тыс. м3 | Расход печного топлива, т | Расход дизельного топлива, т | Расход природного газа, тыс. м3 | Расход сжиженного газа, т | Расход дизельного топлива, т |
| Котельная (пос. Комсомольский, ул. Центральная, дом 14а) | 0,78/0,91 | 2099,4 | 331,46 |  |  | 287,62 |  |  |
| Котельная (пос. Первомайский, ул. Советская, 13А) | 0,76/0,91 | 2562,6 | 413,94 |  |  | 351,07 |  |  |

8.2. Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

Таблица 17

| Наименование источника теплоснабжения | Вид топлива |
| --- | --- |
|  | Существующий | Перспектива |
| Котельная (пос. Комсомольский, ул. Центральная, дом 14а) | Природный газ | Природный газ |
| Котельная (пос. Первомайский, ул. Советская, 13А) | Природный газ | Природный газ |

Возобновляемые источники тепловой энергии на территории Первомайского сельского поселения не используются.

8.3. Виды топлива, их доли и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Таблица 18

| Наименование источника теплоснабжения | Вид топлива | Доля, % | Низшая теплота сгорания топлива |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | МДж/м3 | Ккал/м3 |
| Котельная (пос. Комсомольский, ул. Центральная, дом 14а) | Природный газ | 100 | 35,88 | 8570,0 |
| Котельная (пос. Первомайский, ул. Советская, 13А) | Природный газ | 100 | 35,88 | 8570,0 |

8.4. Преобладающий в поселении вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении

В Первомайском сельском поселении на всех котельных используется природный газ.

8.5. Приоритетное направление развития топливного баланса поселения

Таблица 19

| Наименование вида топлива | Расход натурального топлива |
| --- | --- |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2045 |
| Котельная (пос. Комсомольский, ул. Центральная, дом 14а) |
| Природный газ, тыс. м3/год | 331,46 | 331,46 | 331,46 | 331,46 | 331,46 | 287,62 | 287,62 |
| Котельная (пос. Первомайский, ул. Советская, 13А) |
| Природный газ, тыс. м3/год | 413,94 | 413,94 | 413,94 | 413,94 | 413,94 | 413,94 | 413,94/351,07 |

РАЗДЕЛ 9. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ

9.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии

Таблица 20

| № п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс.руб. | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция котельной Кущевский район, пос. Комсомольский, ул. Центральная, дом 14а | Снижение уровня износа | Котельная Кущевский район, пос. Комсомольский, ул. Центральная, дом 14а | 2025 | 2025 | 6 405,34 | Подрядная организация |  |
| 2 | Реконструкция котельной Кущевский район, пос. Первомайский, ул. Советская, 13А | Снижение уровня износа | Котельная Кущевский район, пос. Первомайский, ул. Советская, 13А | 2031 | 2031 | 7 916,77 | Подрядная организация |  |
| ИТОГО | 14 322,11 |  |  |

9.2. Предложения по величине необходимых инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов

Таблица 21

| № п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс.руб. | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция трубопровода участка Кот.-Т1 | Снижение уровня износа | Котельная п. Комсомольский; Наименование: участок Кот.-Т1,Кущевский район, пос. Комсомольский, ул. Центральная, дом 14а | 2021 | 2021 | 444,57 | Подрядная организация |  |
| 2 | Реконструкция трубопровода участка Кот.-Т1 | Снижение уровня износа | Котельная п. Комсомольский; Наименование: участок Кот.-Т1, Кущевский район, пос. Комсомольский, ул. Центральная, дом 14а | 2045 | 2045 | 533,9 | Подрядная организация |  |
| 3 | Реконструкция трубопровода участка Кот.-Т1 | Снижение уровня износа | Котельная п. Комсомольский; Наименование: участок Кот.-Т1, Кущевский район, пос. Комсомольский, ул. Центральная, дом 14а | 2045 | 2045 | 1779,67 | Подрядная организация |  |
| 4 | Реконструкция трубопровода участка Т1 - Т-2 | Снижение уровня износа | Котельная п. Комсомольский; Наименование: участок Т1 - Т-2, Кущевский район, пос. Комсомольский, ул. Центральная, дом 14а | 2021 | 2021 | 100,22 | Подрядная организация |  |
| 5 | Реконструкция трубопровода участка Т2-ж.д. ул. Центральная,15 | Снижение уровня износа | Котельная п. Комсомольский; Наименование: участок Т2-ж.д. ул. Центральная,15 , Кущевский район, пос. Комсомольский, ул. Центральная, дом 14а | 2021 | 2021 | 465,62 | Подрядная организация |  |
| 6 | Реконструкция трубопровода участка Т2 - Т-3 | Снижение уровня износа | Котельная п. Комсомольский; Наименование: участок Т2 - Т-3, Кущевский район, пос. Комсомольский, ул. Центральная, дом 14а | 2021 | 2021 | 515,4 | Подрядная организация |  |
| 7 | Реконструкция трубопровода участка Т3-ж.д. ул. Центральная,11 | Снижение уровня износа | Котельная п. Комсомольский; Наименование: участок Т3-ж.д. ул. Центральная,11, Кущевский район, пос. Комсомольский, ул. Центральная, дом 14а | 2021 | 2021 | 465,62 | Подрядная организация |  |
| 8 | Реконструкция трубопровода участка Т4-Д/С №13 | Снижение уровня износа | Котельная п. Комсомольский; Наименование: участок Т4-Д/С №13, Кущевский район, пос. Комсомольский, ул. Центральная, дом 14а | 2021 | 2021 | 345,89 | Подрядная организация |  |
| 9 | Реконструкция трубопровода участка Т6 - Т7 | Снижение уровня износа | Котельная п. Комсомольский; Наименование: участок Т6 - Т7, Кущевский район, пос. Комсомольский, ул. Центральная, дом 14а | 2045 | 2045 | 35,75 | Подрядная организация |  |
| 10 | Реконструкция трубопровода участка Т8 - Т9 | Снижение уровня износа | Котельная п. Комсомольский; Наименование: участок Т8 - Т9, Кущевский район, пос. Комсомольский, ул. Центральная, дом 14а | 2021 | 2021 | 765,26 | Подрядная организация |  |
| 11 | Реконструкция трубопровода участка Т9 - зд.МУП ЦКС | Снижение уровня износа | Котельная п. Комсомольский; Наименование: участок Т9 - зд.МУП ЦКС , Кущевский район, пос. Комсомольский, ул. Центральная, дом 14а | 2021 | 2021 | 644,25 | Подрядная организация |  |
| 12 | Реконструкция трубопровода участка Т9- зд. СОШ №6 | Снижение уровня износа | Котельная п. Комсомольский; Наименование: участок Т9- зд. СОШ №6 , Кущевский район, пос. Комсомольский, ул. Центральная, дом 14а | 2021 | 2021 | 372,23 | Подрядная организация |  |
| 13 | Реконструкция трубопровода участка Т7 - Т10 | Снижение уровня износа | Котельная п. Комсомольский; Наименование: участок Т7 - Т10 , Кущевский район, пос. Комсомольский, ул. Центральная, дом 14а | 2021 | 2022 | 1619,5 | Подрядная организация |  |
| 14 | Реконструкция трубопровода участка Т12 -Т12а | Снижение уровня износа | Котельная п. Комсомольский; Наименование: участок Т12 -Т12а, Кущевский район, пос. Комсомольский, ул. Центральная, дом 14а | 2022 | 2022 | 284,75 | Подрядная организация |  |
| 15 | Реконструкция трубопровода участка Т12а -Т22 | Снижение уровня износа | Котельная п. Комсомольский; Наименование: участок Т12а -Т22 , Кущевский район, пос. Комсомольский, ул. Центральная, дом 14а | 2022 | 2022 | 2011,02 | Подрядная организация |  |
| 16 | Реконструкция трубопровода участка Т22- Т-21 | Снижение уровня износа | Котельная п. Комсомольский; Наименование: участок Т22- Т-21, Кущевский район, пос. Комсомольский, ул. Центральная, дом 14а | 2022 | 2022 | 930,58 | Подрядная организация |  |
| 17 | Реконструкция трубопровода участка Т21- Т-20 | Снижение уровня износа | Котельная п. Комсомольский; Наименование: участок Т21- Т-20 , Кущевский район, пос. Комсомольский, ул. Центральная, дом 14а | 2022 | 2022 | 572,67 | Подрядная организация |  |
| 18 | Реконструкция трубопровода участка Т20 -Т19 | Снижение уровня износа | Котельная п. Комсомольский; Наименование: участок Т20 -Т19, Кущевский район, пос. Комсомольский, ул. Центральная, дом 14а | 2022 | 2022 | 1173,97 | Подрядная организация |  |
| 19 | Реконструкция трубопровода участка от ТК -19 к ж.-д. ул. Юбилейная,2 | Снижение уровня износа | Котельная п. Комсомольский; Наименование: участок от ТК -19 к ж.-д. ул. Юбилейная,2, Кущевский район, пос. Комсомольский, ул. Центральная, дом 14а | 2022 | 2023 | 959,22 | Подрядная организация |  |
| 20 | Реконструкция трубопровода участка Т12 - Т13 | Снижение уровня износа | Котельная п. Комсомольский; Наименование: участок Т12 - Т13, Кущевский район, пос. Комсомольский, ул. Центральная, дом 14а | 2023 | 2023 | 640,68 | Подрядная организация |  |
| 21 | Реконструкция трубопровода участка Т13- Т18 | Снижение уровня износа | Котельная п. Комсомольский; Наименование: участок Т13- Т18, Кущевский район, пос. Комсомольский, ул. Центральная, дом 14а | 2023 | 2023 | 4235,6 | Подрядная организация |  |
| 22 | Реконструкция трубопровода участка Кот. - Т1 | Снижение уровня износа | Тепловые сети котельной пос. Первомайский; Наименование: участок Кот. - Т1, Кущевский район, пос. Первомайский, ул. Советская, 13А | 2026 | 2026 | 133,37 | Подрядная организация |  |
| 23 | Реконструкция трубопровода участка Т2- Т6 | Снижение уровня износа | Тепловые сети котельной пос. Первомайский; Наименование: участок Т2- Т6, Кущевский район, пос. Первомайский, ул. Советская, 13А | 2025 | 2026 | 3915,26 | Подрядная организация |  |
| 24 | Реконструкция трубопровода участка Т6 - Т7 | Снижение уровня износа | Тепловые сети котельной пос. Первомайский; Наименование: участок Т6 - Т7, Кущевский район, пос. Первомайский, ул. Советская, 13А | 2027 | 2027 | 415,18 | Подрядная организация |  |
| 25 | Реконструкция трубопровода участка Т7 - Т8 | Снижение уровня износа | Тепловые сети котельной пос. Первомайский; Наименование: участок Т7 - Т8, Кущевский район, пос. Первомайский, ул. Советская, 13А | 2027 | 2027 | 329,28 | Подрядная организация |  |
| 26 | Реконструкция трубопровода участка Т8- Т9 | Снижение уровня износа | Тепловые сети котельной пос. Первомайский; Наименование: участок Т8- Т9, Кущевский район, пос. Первомайский, ул. Советская, 13А | 2027 | 2027 | 844,68 | Подрядная организация |  |
| 27 | Реконструкция трубопровода участка Т9 - Т10 | Снижение уровня износа | Тепловые сети котельной пос. Первомайский; Наименование: участок Т15-Т16 , Кущевский район, пос. Первомайский, ул. Советская, 13А | 2026 | 2027 | 1370,24 | Подрядная организация |  |
| 28 | Реконструкция трубопровода участка Т15-Т16 | Снижение уровня износа | Тепловые сети котельной пос. Первомайский; Наименование: участок Т15 - Т16, Кущевский район, пос. Первомайский, ул. Советская, 13А | 2028 | 2028 | 611,95 | Подрядная организация |  |
| 29 | Реконструкция трубопровода участка Т16- Т17 | Снижение уровня износа | Тепловые сети котельной пос. Первомайский; Наименование: участок Т16 - Т17, Кущевский район, пос. Первомайский, ул. Советская, 13А | 2028 | 2028 | 319,28 | Подрядная организация |  |
| 30 | Реконструкция трубопровода участка Т17 - Т18 | Снижение уровня износа | Тепловые сети котельной пос. Первомайский; Наименование: участок Т17 - Т18, Кущевский район, пос. Первомайский, ул. Советская, 13А | 2028 | 2028 | 372,23 | Подрядная организация |  |
| 31 | Реконструкция трубопровода участка Т18 - Т19 | Снижение уровня износа | Тепловые сети котельной пос. Первомайский; Наименование: участок Т18 - Т19, Кущевский район, пос. Первомайский, ул. Советская, 13А | 2028 | 2028 | 492,22 | Подрядная организация |  |
| 32 | Реконструкция трубопровода участка Т17 - столоваяСОШ №7 | Снижение уровня износа | Тепловые сети котельной пос. Первомайский; Наименование: участок Т17 - столовая СОШ №7 , Кущевский район, пос. Первомайский, ул. Советская, 13А | 2027 | 2028 | 718,38 | Подрядная организация |  |
| 33 | Реконструкция трубопровода участка Т1-Т34 | Снижение уровня износа | Тепловые сети котельной пос. Первомайский; Наименование: участок Т1-Т34 , Кущевский район, пос. Первомайский, ул. Советская, 13А | 2029 | 2029 | 605,09 | Подрядная организация |  |
| 34 | Реконструкция трубопровода участка Т34- Т33 | Снижение уровня износа | Тепловые сети котельной пос. Первомайский; Наименование: участок Т34- Т33, Кущевский район, пос. Первомайский, ул. Советская, 13А | 2028 | 2029 | 3025,43 | Подрядная организация |  |
| 35 | Реконструкция трубопровода участка Т33- Т32 | Снижение уровня износа | Тепловые сети котельной пос. Первомайский; Наименование: участок Т33- Т32 , Кущевский район, пос. Первомайский, ул. Советская, 13А | 2030 | 2030 | 516,1 | Подрядная организация |  |
| 36 | Реконструкция трубопровода участка Т23 - Т24 | Снижение уровня износа | Тепловые сети котельной пос. Первомайский; Наименование:Т23 - Т24, Кущевский район, пос. Первомайский, ул. Советская, 13А | 2030 | 2030 | 338,14 | Подрядная организация |  |
| 37 | Реконструкция трубопровода участка Т24 - Т25 | Снижение уровня износа | Тепловые сети котельной пос. Первомайский; Наименование Т24 - Т25:, Кущевский район, пос. Первомайский, ул. Советская, 13А | 2029 | -2030 | 622,88 | Подрядная организация |  |
| 38 | Реконструкция трубопровода участка Т25 - Т26 | Снижение уровня износа | Тепловые сети котельной пос. Первомайский; Наименование участок Т25 - Т26 :, Кущевский район, пос. Первомайский, ул. Советская, 13А | 2030 | 2030 | 338,14 | Подрядная организация |  |
| 39 | Реконструкция трубопровода участка Т32-зд. Адм.Первом С/П | Снижение уровня износа | Тепловые сети котельной пос. Первомайский; Наименование: Т32-зд. Адм.Первом С/П , Кущевский район, пос. Первомайский, ул. Советская, 13А | 2030 | 2030 | 199,55 | Подрядная организация |  |
| 40 | Реконструкция трубопровода участка Т26 - Т27 | Снижение уровня износа | Тепловые сети котельной пос. Первомайский; Наименование: Т26 - Т27 , Кущевский район, пос. Первомайский, ул. Советская, 13А | 2031 | 2031 | 2047,28 | Подрядная организация |  |
| 41 | Реконструкция трубопровода участка Т30-Т31 | Снижение уровня износа | Тепловые сети котельной пос. Первомайский; Наименование: участок Т30-Т31 , Кущевский район, пос. Первомайский, ул. Советская, 13А | 2030 | 2030 | 711,87 | Подрядная организация |  |
| 42 | Реконструкция трубопровода участка Т31- МУК КДЦ | Снижение уровня износа | Тепловые сети котельной пос. Первомайский; Наименование: Т31- МУК КДЦ , Кущевский район, пос. Первомайский, ул. Советская, 13А | 2030 | 2031 | 622,88 | Подрядная организация |  |
| 43 | Реконструкция трубопровода участка Т28-маг. АО"Зерносовхоз Кущевский | Снижение уровня износа | Тепловые сети котельной пос. Первомайский; Наименование: участок Т28-маг. АО"Зерносовхоз Кущевский , Кущевский район, пос. Первомайский, ул. Советская, 13А | 2031 | 2032 | 357,92 | Подрядная организация |  |
| ИТОГО | 37803,72 |  |  |

9.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения

Таблица 22

| Наименование | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2045 | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тыс. руб. |  |
| - |  |  |  |  |  |  |  |

9.4. Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения

На территории Первомайского сельского поселения данные мероприятия не предусмотрены, т.к. централизованное горячее водоснабжение отсутствует.

9.5. Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям

Таблица 23: Показатели экономического эффекта реализации  схемы теплоснабжения

| №п/п | Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
|  |  | ДО | ПОСЛЕ |
| Котельная (пос. Комсомольский, ул. Центральная, дом 14а) |
| 1 | КПД источника тепловой энергии | 0,78 | 0,91 |
| 2 | Экономия газового топлива в натуральном выражении, тыс. м3 | 331,46 | 287,62 |
| Котельная (пос. Первомайский, ул. Советская, 13А) |
| 1 | КПД источника тепловой энергии | 0,76 | 0,91 |
| 2 | Экономия газового топлива в натуральном выражении, тыс. м3 | 413,94 | 351,07 |

9.6. Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации

Данные по фактически осуществленным инвестициям в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и модернизацию объектов теплоснабжения отсутствуют.

РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

10.1. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

В соответствии с Постановлением администрации Первомайского сельского поселения от 27 июня 2017 г. № 85 муниципальное имущество-объекты теплоснабжения переданы в муниципальное унитарное предприятие «Первомайское» Первомайского сельского поселения (далее – МУП «Первомайское») на праве хозяйственного ведения в целях осуществления деятельности по обеспечению теплоснабжения.

10.2. Реестр зон действия единой теплоснабжающей организации

Решение о присвоении организации статуса единой теплоснабжающей организации в той или иной зоне деятельности принимает для поселений с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в соответствии со статьей 6 пункта 6 Федерального закона № 190 «О теплоснабжении» и пункта 3. Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. № 808, органа местного самоуправления при утверждении схемы теплоснабжения поселения. В Первомайском сельском поселении расположена одна теплоснабжающая организация МУП «Теплоэнергетик».

10.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»:

«Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

В соответствии со статьей 6 пунктом 6 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»:

«К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения не менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации».

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации. Предлагается использовать для этого нижеследующий раздел проекта Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил организации теплоснабжения», предложенный к утверждению Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 4 пунктом 1 ФЗ-190 «О теплоснабжении»:

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации:

1. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.

2. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус.

В случае если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;

определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону её деятельности.

3. Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории поселения, лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на территории поселения вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте поселения  проекта схемы теплоснабжения в орган местного самоуправления заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять функции единой теплоснабжающей организации. Орган местного самоуправления обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения.

4. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями настоящих Правил.

5. Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

1) владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

2) размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.

6. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, установленным настоящими Правилами, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, и обосновывается в схеме теплоснабжения.

7. В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям настоящих Правил.

8. Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

а) заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б) осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения;

в) надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

г) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

10.4. Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

В Первомайском сельском поселении заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации не подавались.

10.5. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения

Таблица 22

| Наименование источника тепловой энергии | Тепловая мощность, Гкал /час | Протяженность сетей, м | Наименование теплоснабжающей организации |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная (пос. Комсомольский, ул. Центральная, дом 14а) | 3,44 | 1900 | МУП «Теплоэнергетик» |
| Котельная (пос. Первомайский, ул. Советская, 13А) | 2,08 | 2247 |  |

РАЗДЕЛ 11. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

На территории Первомайского сельского поселения расположены два источника теплоснабжения. Распределение тепловой нагрузки не рационально, в связи с тем, что на всех источниках теплоснабжения наблюдается резерв мощности.

РАЗДЕЛ 12. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ

В соответствии с пунктом 6 статьи 15 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ (ред. от 25 июня 2012 г.) «О теплоснабжении»: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения до признания права собственности на указанные бесхозяйные  тепловые сети в течении  тридцати дней с даты их выявления обязан определить  теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

На территории Первомайского сельского поселения на момент разработки Схемы теплоснабжения бесхозяйные сети отсутствуют.

РАЗДЕЛ 13. СИНХРОНИЗАЦИЯ  СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ  СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ  ПЕРВОМАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭЕРГЕТИКИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

13.1. Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

В Первомайском сельском поселении котельные работают на природном газе. Присоединение новых потребителей не планируется.

13.2. Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

Проблемы организации газоснабжения отсутствуют.

13.3. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с уПервомайными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Развитие источников тепловой энергии и систем теплоснабжения в Первомайском сельском поселении не планируется.

13.4. Описание решений  (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении  и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии в Первомайском сельском поселении отсутствует.

13.5. Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии

Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии в Первомайском сельском поселении отсутствует.

13.6. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения Первомайского сельского поселения)  о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

Строительство новых источников теплоснабжения не планируется, в связи с этим, изменение схемы водоснабжения, относящейся к системам теплоснабжения, не планируется.

РАЗДЕЛ 14. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

| Индикаторы | Ед. изм | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная (пос. Комсомольский, ул. Центральная, дом 14а) |
| Кол-во повреждений тепловых сетей | Ед/км | н/д | - | - | - | - | - | - |
| Кол-во прекращений подачи тепловой энергии | Ед/км | н/д | - | - | - | - | - | - |
| Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | Т.у.т./Гкал | 184,3 | 184,3 | 184,3 | 184,3 | 184,3 | 159,9 | 159,9 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности. | % | 26,7 | 26,7 | 26,7 | 26,7 | 26,7 | 89,3 | 89,3 |
| Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии) |  | Показатель не предусмотрен, в связи с отсутствием тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме. |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии. | кВт.час/Гкал | - | - | - | - | - | - | - |
| Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии). |  | Показатель не предусмотрен, в связи с отсутствием тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме. |
| Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии. | % | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | - | - | - | - | - | - | - |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов |  | 0,02 | 0,03 | 0,045 | 0,051 | 0,065 | 0,065 | 0,13 |
| Котельная (пос. Первомайский, ул. Советская, 13А) |
| Кол-во повреждений тепловых сетей | Ед/км | н/д | - | - | - | - | - | - |
| Кол-во прекращений подачи тепловой энергии | Ед/км | н/д | - | - | - | - | - | - |
| Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных). | Т.у.т./Гкал | 188,6 | 188,6 | 188,6 | 188,6 | 188,6 | 188,6 | 188,6/159,9 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности. | % | 54,8 | 54,8 | 54,8 | 54,8 | 54,8 | 54,8 | 54,8/88,3 |
| Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии |  | Показатель не предусмотрен, в связи с отсутствием тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме. |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии. | кВт.час/Гкал | - | - | - | - | - | - | - |
| Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии). |  | Показатель не предусмотрен, в связи с отсутствием тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме. |
| Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии. | % | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения). | лет | - | - | - | - | - | - | - |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,238 |

РАЗДЕЛ 15. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ

Таблица 27

| Год | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выработка тепловой энергии | 4 662,20 | 4 662,20 | 4 649,92 | 4 637,63 | 4 625,35 | 4 613,06 | 4 607,94 | 4 605,38 | 4 602,82 | 4 600,27 | 4 597,71 | 4 595,15 | 4 592,59 |
| СНК ТЭ | 108,00 | 108,00 | 107,72 | 107,43 | 107,15 | 106,86 | 106,74 | 106,68 | 106,62 | 106,57 | 106,51 | 106,45 | 106,39 |
| Отпуск ТЭ в сеть | 4554,2 | 4554,2 | 4542,2 | 4530,2 | 4518,2 | 4506,2 | 4501,2 | 4498,7 | 4496,2 | 4493,7 | 4491,2 | 4488,7 | 4486,2 |
| Потери ТЭ в сетях | 1142,2 | 1142,2 | 1130,2 | 1118,2 | 1106,2 | 1094,2 | 1089,2 | 1086,7 | 1084,2 | 1081,7 | 1079,2 | 1076,7 | 1074,2 |
| Полезный отпуск ТЭ, Гкал | 3412 | 3412 | 3412 | 3412 | 3412 | 3412 | 3412 | 3412 | 3412 | 3412 | 3412 | 3412 | 3412 |
| Ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход газа(кгу.т/Гкал) | 187,99 | 187,99 | 188,00 | 188,01 | 188,02 | 176,86 | 176,86 | 176,87 | 176,87 | 176,87 | 176,87 | 160,79 | 160,79 |
| Удельный расход газа (т.м3/Гкал) | 159,88 | 159,88 | 159,89 | 159,90 | 159,91 | 150,42 | 150,42 | 150,42 | 150,42 | 150,43 | 150,43 | 136,75 | 136,75 |
| Количество газа для выработки тепла (тыс куб м) | 745,40 | 745,40 | 743,48 | 741,56 | 739,64 | 693,88 | 693,13 | 692,75 | 692,38 | 692,00 | 691,62 | 628,39 | 628,05 |
| Цена газа | 6201,71 | 6392,11 | 6592,11 | 6888,73 | 7176,33 | 7391,62 | 7613,36 | 7841,76 | 8077,02 | 8319,33 | 8568,91 | 8825,98 | 9090,76 |
| Стоимость газа ВСЕГО | 4 622,75 | 4 764,68 | 4 901,11 | 5 108,43 | 5 307,93 | 5 128,91 | 5 277,04 | 5 432,40 | 5 592,34 | 5 756,98 | 5 926,47 | 5 546,14 | 5 709,41 |
| Электрическая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество электричества (тыс кВт) | 124,55 | 124,55 | 124,55 | 124,55 | 124,55 | 107,341 | 107,341 | 107,341 | 107,341 | 107,341 | 107,341 | 107,341 | 107,341 |
| Цена электричества | 8,34 | 8,729 | 9,137 | 9,566 | 10,011 | 10,48 | 10,975 | 11,483 | 12,022 | 12,587 | 13,176 | 13,791 | 14,444 |
| Стоимость электричества | 1 038,75 | 1 087,20 | 1 138,01 | 1 191,45 | 1 246,87 | 1 124,93 | 1 178,07 | 1 232,60 | 1 290,45 | 1 351,10 | 1 414,33 | 1 480,34 | 1 550,43 |
| Вода на технологические нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество воды (тыс. м3) | 0,369 | 0,369 | 0,369 | 0,369 | 0,369 | 0,369 | 0,369 | 0,369 | 0,369 | 0,369 | 0,369 | 0,369 | 0,369 |
| Цена воды (руб./м3) | 95,08 | 99,45 | 106,8 | 113,01 | 117,53 | 122,23 | 127,12 | 132,21 | 137,5 | 143 | 148,72 | 154,67 | 160,85 |
| Стоимость воды | 35,08 | 36,70 | 39,41 | 41,70 | 43,37 | 45,10 | 46,91 | 48,79 | 50,74 | 52,77 | 54,88 | 57,07 | 59,35 |
| Водоотведение сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество воды (тыс м3) | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Цена воды | 66,23 | 72,87 | 79,03 | 82,79 | 86,1 | 89,55 | 93,13 | 96,86 | 100,73 | 104,75 | 108,95 | 113,31 | 117,84 |
| Стоимость водоотведения | 0,68 | 0,75 | 0,81 | 0,85 | 0,88 | 0,92 | 0,95 | 0,99 | 1,03 | 1,07 | 1,12 | 1,16 | 1,21 |
| Расходы на РЕСУРСЫ | 5 697,26 | 5 889,32 | 6 079,34 | 6 342,42 | 6 599,05 | 6 299,86 | 6 502,97 | 6 714,78 | 6 934,56 | 7 161,92 | 7 396,79 | 7 084,71 | 7 320,41 |
|  | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
| Фонд оплаты труда | 3 035,83 | 3 126,91 | 3 220,72 | 3 317,34 | 3 416,86 | 3 519,36 | 3 624,94 | 3 733,69 | 3 845,70 | 3 961,08 | 4 079,91 | 4 202,30 | 4 328,37 |
| Отчисления на социальные нужды | 916,82 | 944,33 | 972,66 | 1 001,84 | 1 031,89 | 1 062,85 | 1 094,73 | 1 127,58 | 1 161,40 | 1 196,24 | 1 232,13 | 1 269,10 | 1 307,17 |
| Расходы по содержанию и эксплуатации, в т.ч.: | 342,26 | 631,45 | 1 070,66 | 1 482,73 | 1 715,29 | 2 096,61 | 2 318,39 | 2 604,42 | 2 896,24 | 3 199,63 | 3 451,65 | 4 531,37 | 4 636,36 |
| Амортизация, в том числе: | 0,00 | 275,50 | 700,48 | 1 097,73 | 1 314,90 | 1 680,20 | 1 885,33 | 2 154,03 | 2 427,84 | 2 712,49 | 2 945,03 | 4 004,48 | 4 088,40 |
| - амортизация нового котельного оборудования; | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,77 | 487,07 | 487,07 | 487,07 | 487,07 | 487,07 | 677,50 | 1 248,79 | 1 248,79 |
| - амортизация сетей; | 0,00 | 275,50 | 700,48 | 1 097,73 | 1 193,14 | 1 193,14 | 1 398,26 | 1 666,97 | 1 940,77 | 2 225,42 | 2 267,53 | 2 755,69 | 2 839,61 |
| арендная плата за земельные участки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - затраты на ремонт и обслуживание, в том числе: | 342,26 | 355,95 | 370,18 | 384,99 | 400,39 | 416,41 | 433,06 | 450,39 | 468,40 | 487,14 | 506,62 | 526,89 | 547,96 |
| Цеховые расходы | 314,54 | 327,12 | 340,20 | 353,81 | 367,97 | 382,68 | 397,99 | 413,91 | 430,47 | 447,69 | 465,59 | 484,22 | 503,59 |
| Итого цеховая себестоимость | 10 306,71 | 10 919,12 | 11 683,58 | 12 498,13 | 13 131,06 | 13 361,36 | 13 939,03 | 14 594,38 | 15 268,38 | 15 966,56 | 16 626,07 | 17 571,69 | 18 095,90 |
| Общехозяйственные расходы | 169,60 | 176,38 | 183,44 | 190,77 | 198,40 | 206,34 | 214,59 | 223,18 | 232,10 | 241,39 | 251,04 | 261,09 | 271,53 |
| Операционные расходы | 3 862,22 | 4 261,85 | 4 815,02 | 5 344,65 | 5 698,52 | 6 205,00 | 6 555,92 | 6 975,20 | 7 404,52 | 7 849,78 | 8 248,20 | 9 478,97 | 9 739,85 |
| Производственная себестоимость | 10 476,31 | 11 095,50 | 11 867,02 | 12 688,90 | 13 329,46 | 13 567,70 | 14 153,63 | 14 817,55 | 15 500,48 | 16 207,95 | 16 877,12 | 17 832,78 | 18 367,43 |
| Прочие неподконтрольные расходы | 8,38 | 8,72 | 9,07 | 9,43 | 9,81 | 10,20 | 10,61 | 11,03 | 11,48 | 11,93 | 12,41 | 12,91 | 13,42 |
| Налог на имущество | 0,00 | 118,19 | 254,04 | 360,19 | 391,25 | 503,85 | 553,10 | 594,76 | 633,41 | 669,70 | 777,28 | 972,28 | 887,26 |
| НИ на новое оборудование котельных |  |  |  |  | 56,26 | 165,20 | 154,48 | 143,77 | 133,05 | 122,34 | 199,60 | 359,25 | 331,78 |
| НИ на новые теплосети | 0,00 | 118,19 | 254,04 | 360,19 | 334,99 | 338,66 | 398,62 | 451,00 | 500,36 | 547,37 | 577,68 | 613,03 | 555,48 |
| Себестоимость | 10 484,70 | 11 222,41 | 12 130,12 | 13 058,52 | 13 730,52 | 14 081,76 | 14 717,33 | 15 423,35 | 16 145,37 | 16 889,58 | 17 666,81 | 18 817,97 | 19 268,11 |
| Результат до налогообложения | 7 065,27 | 8 521,30 | 7 416,15 | 232,94 | 2 617,99 | 7 498,26 | 7 294,29 | 7 248,62 | 7 433,48 | 6 689,27 | 8 269,92 | 5 303,19 | 5 094,26 |
| Получение инвестиций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 793,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 187,51 | 0,00 | 0,00 |
| Возврат инвестиций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 545,52 | 1 611,96 | 1 534,03 | 1 456,10 | 1 378,17 | 1 300,24 | 2 075,43 | 3 665,31 | 3 465,50 |
| Возврат основной суммы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 556,65 | 556,65 | 556,65 | 556,65 | 556,65 | 556,65 | 1 427,19 | 1 427,19 |
| Возврат процентов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 545,52 | 1 055,31 | 977,38 | 899,45 | 821,52 | 743,59 | 1 518,78 | 2 238,12 | 2 038,31 |
| Реконструкция теплосетей | 5 509,98 | 6 662,92 | 5 724,15 | 0,00 | 1 394,66 | 4 102,54 | 4 006,56 | 4 140,62 | 4 312,78 | 3 717,38 | 4 211,25 | 274,71 | 0,00 |
| Реконструкция котельных | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 793,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 187,51 | 0,00 | 0,00 |
| Предпринимательская прибыль | 95,75 | 106,66 | 121,02 | 134,32 | 142,63 | 155,64 | 164,29 | 174,17 | 184,22 | 194,55 | 205,40 | 234,67 | 597,39 |
| Выручка по расчету | 17 549,96 | 19 743,71 | 19 546,27 | 13 291,46 | 16 348,50 | 21 580,02 | 22 011,62 | 22 671,97 | 23 578,85 | 23 578,85 | 25 936,73 | 24 121,16 | 24 362,38 |
| Тариф | 5 143,60 | 5 786,55 | 5 728,68 | 3 895,51 | 4 791,47 | 6 324,74 | 6 451,24 | 6 644,77 | 6 910,57 | 6 910,57 | 7 601,62 | 7 069,51 | 7 140,20 |
| Индекс роста | 2,20 | 1,13 | 0,99 | 0,68 | 1,23 | 1,32 | 1,02 | 1,03 | 1,04 | 1,00 | 1,10 | 0,93 | 1,01 |
| Компенсация разницы между экономически обоснованным тарифом и установленным ограничением тарифа | 3 783,19 | 4 544,39 | 4 322,57 | 1 618,66 | 2 715,86 | 4 695,96 | 4 707,35 | 4 805,65 | 4 997,88 | 4 812,20 | 5 583,08 | 4 639,98 | 4 529,74 |

| Год | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выработка тепловой энергии | 4 590,03 | 4 587,47 | 4 584,91 | 4 582,35 | 4 579,79 | 4 577,23 | 4 574,67 | 4 572,11 | 4 569,55 | 4 566,99 | 4 564,44 | 4 561,88 |
| СНК ТЭ | 106,33 | 106,27 | 106,21 | 106,15 | 106,09 | 106,03 | 105,97 | 105,91 | 105,85 | 105,79 | 105,74 | 105,68 |
| Отпуск ТЭ в сеть | 4483,7 | 4481,2 | 4478,7 | 4476,2 | 4473,7 | 4471,2 | 4468,7 | 4466,2 | 4463,7 | 4461,2 | 4458,7 | 4456,2 |
| Потери ТЭ в сетях | 1071,7 | 1069,2 | 1066,7 | 1064,2 | 1061,7 | 1059,2 | 1056,7 | 1054,2 | 1051,7 | 1049,2 | 1046,7 | 1044,2 |
| Полезный отпуск ТЭ, Гкал | 3412 | 3412 | 3412 | 3412 | 3412 | 3412 | 3412 | 3412 | 3412 | 3412 | 3412 | 3412 |
| Ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход газа(кгу.т/Гкал) | 160,79 | 160,80 | 160,80 | 160,80 | 160,80 | 160,80 | 160,81 | 160,81 | 160,81 | 160,81 | 160,82 | 160,82 |
| Удельный расход газа (т.м3/Гкал) | 136,75 | 136,76 | 136,76 | 136,76 | 136,76 | 136,76 | 136,76 | 136,77 | 136,77 | 136,77 | 136,77 | 136,77 |
| Количество газа для выработки тепла (тыс куб м) | 627,70 | 627,36 | 627,02 | 626,68 | 626,34 | 625,99 | 625,65 | 625,31 | 624,97 | 624,63 | 624,28 | 623,94 |
| Цена газа | 9363,48 | 9644,38 | 9933,71 | 10231,73 | 10538,68 | 10854,84 | 11180,49 | 11515,9 | 11861,37 | 12217,22 | 12583,73 | 12961,24 |
| Стоимость газа ВСЕГО | 5 877,49 | 6 050,52 | 6 228,64 | 6 412,00 | 6 600,76 | 6 795,07 | 6 995,10 | 7 201,01 | 7 412,98 | 7 631,20 | 7 855,83 | 8 087,07 |
| Электрическая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество электричества (тыс кВт) | 107,341 | 107,341 | 107,341 | 107,341 | 107,341 | 107,341 | 107,341 | 107,341 | 107,341 | 107,341 | 107,341 | 107,341 |
| Цена электричества | 15,122 | 15,828 | 16,57 | 17,346 | 18,154 | 19,007 | 19,902 | 20,828 | 21,81 | 22,832 | 23,901 | 25,017 |
| Стоимость электричества | 1 623,21 | 1 698,99 | 1 778,64 | 1 861,94 | 1 948,67 | 2 040,23 | 2 136,30 | 2 235,70 | 2 341,11 | 2 450,81 | 2 565,56 | 2 685,35 |
| Вода на технологические нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество воды (тыс. м3) | 0,369 | 0,369 | 0,369 | 0,369 | 0,369 | 0,369 | 0,369 | 0,369 | 0,369 | 0,369 | 0,369 | 0,369 |
| Цена воды (руб./м3) | 167,29 | 173,98 | 180,93 | 188,17 | 195,7 | 203,52 | 211,67 | 220,13 | 228,94 | 238,09 | 247,62 | 257,53 |
| Стоимость воды | 61,73 | 64,20 | 66,76 | 69,43 | 72,21 | 75,10 | 78,11 | 81,23 | 84,48 | 87,86 | 91,37 | 95,03 |
| Водоотведение сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество воды (тыс м3) | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Цена воды | 122,55 | 127,45 | 132,55 | 137,86 | 143,37 | 149,1 | 155,07 | 161,27 | 167,72 | 174,43 | 181,4 | 188,66 |
| Стоимость водоотведения | 1,25 | 1,30 | 1,36 | 1,41 | 1,47 | 1,53 | 1,59 | 1,65 | 1,72 | 1,79 | 1,86 | 1,93 |
| Расходы на РЕСУРСЫ | 7 563,69 | 7 815,01 | 8 075,40 | 8 344,79 | 8 623,11 | 8 911,92 | 9 211,10 | 9 519,59 | 9 840,29 | 10 171,65 | 10 514,62 | 10 869,38 |
|  | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
| Фонд оплаты труда | 4 458,22 | 4 591,97 | 4 729,73 | 4 871,62 | 5 017,77 | 5 168,30 | 5 323,35 | 5 483,05 | 5 647,55 | 5 816,97 | 5 991,48 | 6 171,23 |
| Отчисления на социальные нужды | 1 346,38 | 1 386,78 | 1 428,38 | 1 471,23 | 1 515,37 | 1 560,83 | 1 607,65 | 1 655,88 | 1 705,56 | 1 756,73 | 1 809,43 | 1 863,71 |
| Расходы по содержанию и эксплуатации, в т.ч.: | 4 662,86 | 4 685,66 | 4 709,36 | 4 458,52 | 4 059,18 | 3 688,59 | 3 620,92 | 3 528,00 | 2 987,57 | 2 750,06 | 2 508,70 | 2 473,43 |
| Амортизация, в том числе: | 4 092,98 | 4 092,98 | 4 092,98 | 3 817,48 | 3 392,50 | 2 995,25 | 2 899,84 | 2 778,08 | 2 207,65 | 1 938,94 | 1 665,14 | 1 596,13 |
| - амортизация нового котельного оборудования; | 1 248,79 | 1 248,79 | 1 248,79 | 1 248,79 | 1 248,79 | 1 248,79 | 1 248,79 | 1 127,02 | 761,72 | 761,72 | 761,72 | 761,72 |
| - амортизация сетей; | 2 844,19 | 2 844,19 | 2 844,19 | 2 568,69 | 2 143,71 | 1 746,46 | 1 651,06 | 1 651,06 | 1 445,93 | 1 177,23 | 903,42 | 834,41 |
| арендная плата за земельные участки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - затраты на ремонт и обслуживание, в том числе: | 569,88 | 592,68 | 616,38 | 641,04 | 666,68 | 693,35 | 721,08 | 749,92 | 779,92 | 811,12 | 843,56 | 877,31 |
| Цеховые расходы | 523,73 | 544,68 | 566,47 | 589,12 | 612,69 | 637,20 | 662,69 | 689,19 | 716,76 | 745,43 | 775,25 | 806,26 |
| Итого цеховая себестоимость | 18 554,89 | 19 024,10 | 19 509,33 | 19 735,28 | 19 828,12 | 19 966,85 | 20 425,71 | 20 875,72 | 20 897,72 | 21 240,84 | 21 599,48 | 22 184,01 |
| Общехозяйственные расходы | 282,39 | 293,69 | 305,43 | 317,65 | 330,36 | 343,57 | 357,31 | 371,61 | 386,47 | 401,93 | 418,01 | 434,73 |
| Операционные расходы | 9 927,21 | 10 115,99 | 10 310,99 | 10 236,92 | 10 020,00 | 9 837,67 | 9 964,28 | 10 071,85 | 9 738,35 | 9 714,40 | 9 693,44 | 9 885,64 |
| Производственная себестоимость | 18 837,28 | 19 317,78 | 19 814,77 | 20 052,93 | 20 158,47 | 20 310,42 | 20 783,03 | 21 247,33 | 21 284,19 | 21 642,77 | 22 017,48 | 22 618,74 |
| Прочие неподконтрольные расходы | 13,96 | 14,52 | 15,10 | 15,70 | 16,33 | 16,99 | 17,67 | 18,37 | 19,11 | 19,87 | 20,67 | 21,49 |
| Налог на имущество | 795,22 | 703,13 | 611,04 | 521,98 | 440,62 | 368,31 | 301,42 | 237,24 | 180,80 | 135,19 | 95,54 | 59,67 |
| НИ на новое оборудование котельных | 304,31 | 276,83 | 249,36 | 221,89 | 194,41 | 166,94 | 139,47 | 112,89 | 90,77 | 74,01 | 57,26 | 40,50 |
| НИ на новые теплосети | 490,91 | 426,29 | 361,68 | 300,09 | 246,21 | 201,37 | 161,95 | 124,35 | 90,03 | 61,17 | 38,28 | 19,17 |
| Себестоимость | 19 646,46 | 20 035,43 | 20 440,91 | 20 590,61 | 20 615,43 | 20 695,71 | 21 102,11 | 21 502,94 | 21 484,10 | 21 797,83 | 22 133,69 | 22 699,90 |
| Результат до налогообложения | 4 959,54 | 4 816,63 | 4 411,15 | 4 261,45 | 3 988,11 | 3 661,79 | 2 768,24 | 2 606,12 | 2 383,87 | 2 308,81 | 2 214,02 | 9 926,04 |
| Получение инвестиций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Возврат инвестиций | 3 265,69 | 3 065,89 | 2 866,08 | 2 666,28 | 2 466,47 | 2 266,66 | 1 545,93 | 1 424,05 | 1 302,18 | 1 180,30 | 1 058,43 | 936,55 |
| Возврат основной суммы | 1 427,19 | 1 427,19 | 1 427,19 | 1 427,19 | 1 427,19 | 1 427,19 | 870,54 | 870,54 | 870,54 | 870,54 | 870,54 | 870,54 |
| Возврат процентов | 1 838,51 | 1 638,70 | 1 438,90 | 1 239,09 | 1 039,28 | 839,48 | 675,39 | 553,52 | 431,64 | 309,77 | 187,89 | 66,02 |
| Реконструкция теплосетей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 262,90 |
| Реконструкция котельных | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Предпринимательская прибыль | 604,14 | 611,02 | 618,28 | 612,29 | 599,62 | 589,19 | 594,55 | 599,17 | 582,19 | 581,31 | 580,95 | 591,53 |
| Выручка по расчету | 24 606,00 | 24 852,06 | 24 852,06 | 24 852,06 | 24 603,54 | 24 357,50 | 23 870,35 | 24 109,06 | 23 867,97 | 24 106,65 | 24 347,71 | 32 625,93 |
| Тариф | 7 211,61 | 7 283,72 | 7 283,72 | 7 283,72 | 7 210,88 | 7 138,78 | 6 996,00 | 7 065,96 | 6 995,30 | 7 065,25 | 7 135,91 | 9 562,11 |
| Индекс роста | 1,01 | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 0,99 | 0,99 | 0,98 | 1,01 | 0,99 | 1,01 | 1,01 | 1,34 |
| Компенсация разницы между экономически обоснованным тарифом и установленным ограничением тарифа | 4 412,12 | 4 286,81 | 4 051,87 | 3 807,53 | 3 451,81 | 3 086,95 | 2 612,94 | 2 424,69 | 2 028,84 | 1 817,26 | 1 594,28 | 4 644,30 |